附件1：

- 补燃型溴化锂换热机组保温施工工艺

- 及技术要求

- 范围

本规范适用于溴化锂吸收式热泵机组的保温（含高温部位、中温部位）。

- 施工准备

  - 材料要求

    - 保温材料的性能、规范应符合设计要求，并具有合格证。

      - 高温和中温保温部位绝热层为复合硅酸盐板，容重大于40kg/m^3，材料厚度50mm；

      - 高温和中温部位保护层采用压花铝板（或彩钢板），压花铝板厚度不小于0.7mm（彩钢板厚度不小于0.45mm，）；

  - 主要施工设备及施工工具：卷板机、咬口机、折边机、脚手架、专用切割机、角磨机、电钻、手锤、经纬仪及放线工具、螺丝刀、美工刀、2m靠尺、塞尺、钢尺、拉铆枪等；

  - 施工用水、电应提前接通。

  - 施工前检查清理机组表面，不得有建筑水泥块、涂料等影响保温的垃圾及污物存在。

- 施工工艺

  - 首先在保温表面覆盖规定厚度的复合硅酸盐板，要求保温材料与机组表面贴合密实，用铅丝进行固定，但铅丝不能收得过紧；

  - 第一层保温板施工，同层要错缝，缝隙不得大于5mm，大于5mm时要在缝隙中填充热性能相同的软质散状材料。保温层遇加强筋板部分要敷设严密。保温材料第二层与第一层要做到同层错缝，上下层压缝，其搭接长度不宜小于50mm。

  - 阀门法兰处预留部位的绝热层，应以拆卸时不损坏两侧的绝热结构为宜。焊缝处采用金属保护层时，纵缝应采用箱式卡扣连接。其间距应不超过200mm。阀门宜采用可拆式保温盒结构保护层。

  - 保护层外覆压花铝板（或彩钢板），应紧贴在管道保温层外面，把两边接缝搭接在一起，用手提电钻钻孔，用抽芯铆钉进行固定，要求外板外观平整，搭接接口整齐；

  - 保温要求材料密实、外板外观平整、搭接接口整齐，圆型管道在长度方向不允许有明显的大小头现象；

  - 所有开孔使用开孔器开孔，且开孔大小合适，避免开孔过大造成保温材料外露；

  - 所有外板外边压边处理，以增加强度和美观；

  - 所有测温管、线夹、视镜等接口处尽可能统一使用圆型补丁处理，圆型补丁规格尽可能统一为100mm和200mm两种规格；

  - 紧固的抽芯铆钉在可能的情况下按150mm间隔分布均匀，以增加强度和美观度；

  - 圆型管道的保温材料接缝保留在视线接触不到的管道内侧；以增加美观度；

  - 施工中不得在机组上施焊，不得损伤电器线路，不得遮盖视镜、测温管、阀门、排污塞等；

  - 保冷材料使用专用胶水与机组表面粘贴，接口部位使用透明胶带封接；

  - 施工中复合硅酸盐板和机组表面接触部位不得使用胶水粘贴，以保证保温性能和维护机组时方便拆除。

  - 铭牌、标志等不必保温的地方，内部空隙都应有绝热材料填充。

- 质量标准

  - 保温厚度：

高温部位100mm，包括机组发生器、高低温热交换器、凝水热交换器及相应管道；其余为中温部位，厚度50mm,包括筒体、蒸发器液囊、水室和冷剂泵前后相应管道等。

  - 管道阀门、法兰连接处，必须有拆卸空间。长度以能拆卸螺栓为准、一般长于螺栓20-30mm。

  - 保证项目：

    - 保温材料的强度、容重、导热系数、规格及保温作业应符合设计要求及施工规范的规定。

    - 检验方法：检查保温材料出厂合格证及说明书。

  - 基本项目：

    - 保温层表面平整，做法正确，搭茬合理，封口严密，无空鼓及松动。

    - 管道保护层安装的环向接缝与纵向接缝应相互垂直，并成整齐的直线；管道保护层安装的接缝方向，应与管道的坡度方向一致；

    - 检查方法：目视观察及手工检查。

  - 允许偏差项目：

允许偏差项目见下表：

| 项目 | 允许偏差(mm) | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 保温层允许偏差 | +0.1δ -0.1δ | 用钢针刺入保温层和尺量检查 |
| 表面平整度 | 10 | 用2m靠尺和楔形塞尺检查 |

注：δ为保温层厚度

- 安全技术措施

  - 危险源识别

施工作业区和施工作业中可能存在的主要危险源包括：机械伤害、漏电触电伤害、高空坠落、高空坠物打击伤害、可燃物质火灾隐患等。

  - 安全措施

    - 严格执行“健康、安全、环境保护”制度，施工作业前应确定专人负责，并对施工人员进行交底。

    - 施工作业区与生产区域应设置明显的警告牌和标识牌，夜间施工作业区应有照明，施工人员在指定区域作业，严禁进入其它区域。

    - 施工作业前必须严格执行业主的安全用火、用电作业等管理和审批制度，并办理有关作业票后方可作业。

    - 施工作业人员必须劳保着装，施工用具摆放整齐，不得占据消防通道和影响其它装置的正常生产，施工废料应及时搬走，不得影响装置现场面貌。

    - 脚手架搭设应符合安全生产规定

    - 所有照明应使用安全电压，电线应绝缘良好，使用手动电动工具应有漏电保护，严禁乱动现场的阀门和电源开关

    - 夜间施工必须有合格的照明装置，必须安排一人专职负责安全。场地内至少两人以上方允许施工，禁止单独一人夜间施工

    - 加强绝热材料管理，雨天不得进行室外施工，轻微淋湿，不晒干不允许上保护层， 绝热层厚度超过80mm时，应采用双层或多层复合绝热结构。

    - 高空作业人员必须系好安全带（安全绳），安全带高挂低用，不得采用低于腰部水平的系挂方法，严禁用绳子捆在腹部代替安全带，禁止在同一垂直方向下同时进行高空作业。

    - 在已安装的金属护壳上，严禁踏踩或堆放物品。对于不可避免的踩踏部位，应采取临时防护措施。

  - 文明施工

    - 施工人员按规定正确使用劳动保护用品（安全带、安全帽、防护服），严禁赤膊、穿拖鞋、高跟鞋、裙子进入施工现场。

    - 施工期间严禁饮酒、赌博、打架、斗殴，一经发现，将对当事员工进行严肃处理。

    - 现场施工机具和设备、材料放置整齐。

    - 立体交叉作业过程中，应相互照应，应保管好工器具和施工用料，以免坠落。

    - 规范施工，做到工完料净场地清。