## 一标段外协消缺
2025年非供暖季(4月-9月)外协消缺维保计划
序号 | 区域 | 站点 | 维修 项目 | 隐患描述 | 维保内容及方案 | 原设备 |  |  | 更换设备 |  |  |  | 单位 | 数量 | 金额（元） | 备注
[6 empty] | 类型 | 规格 | 材质 | 厂家 | 类型 | 规格 | 材质
1 | 长安所 | 环岛豪庭（新接收站点） | 锅炉 | 锅炉内部管道保养，锅炉控制策略控制介质压力改为控制目标温度 | 调试 | [7 empty] | 项 | 1
2 | 长安所 |  | 软水 | 更换树脂 | 更换 | [5 empty] | 罐体直径350mm 高度1660mm |  | 项 | 1
3 | 长安所 | 国风国润园（新接收站点） | 锅炉 | 音诺伟森锅炉显示屏黑屏，更换显示屏一块 | 更换 |  |  |  |  | 显示屏 | 1t |  | 块 | 1
4 | 长安所 |  | 阀门 | 低区安全阀漏水 | 维修 |  |  |  |  | 安全阀 | DN40 |  | 台 | 1 |  | 经安全阀厂家检查后维修
5 | 长安所 | 福华家园（新接收站点） | 软水 | 软化水机头坏（罐体直径350mm 高度1660mm），更换树脂 | 更换 | [5 empty] | 直径350mm 高度1660mm |  | 台 | 1
6 | 长安所 |  | 锅炉 | 锅炉的控制策略由介质压力控制改为目标温度控制 | 调试 | [7 empty] | 台 | 1
7 | 长安所 | 和华家园（新接收站点） | 变频 | 低区变频器损坏 | 更换 | [5 empty] | 30KW |  | 台 | 1
8 | 长安所 | 民华家园（新接收站点） | 变频 | 高区变频器内部元件坏 | 维修 | [5 empty] | 11KW |  | 台 | 1
9 | 长安所 |  | 板换 | 板换清洗 | 保养 | [5 empty] | 型号：SM15A-IMSE-48 换热面积：48平米 |  | 台 | 2
10 | 长安所 |  | 阀门 | 1#楼栋阀门更换DN150四台 2#楼栋阀门更换DN150两台 DN125两台 4#楼栋阀门更换DN125四台 商业DN40阀门更换四台 | 更换 |  |  |  |  | 焊接球阀 | DN150（楼栋阀门） DN125（楼栋阀门） DN40（商业阀门） |  | 台 | 16
11 | 长安所 | 北部时光（新接收站点） | 水泵 | 高区循环泵机封漏水（30KW） 中循环泵机封漏水（75KW） 低区循环泵机封漏水（45KW） | 维修 | [7 empty] | 台 | 3
12 | 长安所 |  | 管道 | 单元过墙管DN80锈蚀严重，没有保温，1号楼2号楼7号楼13号楼抢修多次（管径DN80，长度16米，保温材质） | 更换 | [5 empty] | DN80 |  | 米 | 16 |  | 含保温
13 | 长安所 |  | 墙面 | 9-2-25层电梯被淹，墙面修复 | 维修 | [7 empty] | 平米 | 30
14 | 新华所 | 东岸尚园（新接收站点） | 水泵 | 高区外循环泵换2个机封 | 更换 | [5 empty] | 11KW |  | 个 | 1
15 | 新华所 |  | 水箱 | 低位水箱锈蚀严重有漏水隐患，建议更换水箱及水箱连接管道 | 更换 | [5 empty] | 1.5m*1.5m*2m 原材质：钢板 底座：水泥 | 不锈钢 | 项 | 1
16 | 新华所 |  | 阀门 | 司法局商业地下车库加装主管加装阀门 | 加装 |  |  |  |  | 焊接球阀 | DN150 |  | 个 | 2
17 | 新华所 |  | 过滤器 | 每个单元负一单元计量间内管道上过滤器过多，拆除加短接 | 拆除 | [5 empty] | DN80（21个） DN100（21个） |  | 个 | 42
18 | 新华所 |  | 排水 | 因换热站在地下，站内潮湿严重，对配电、运行设备有安全隐患，在站内增加排水水槽，增加排风风机。 | 加装 | [7 empty] | 项 | 1 |  | 10米长砌水槽，排气扇1个。宽度20cm深度10cm，做涂膜防水，因楼板原因，需做无障碍处理。
19 | 新华所 | 化机（新接收站点） | 水泵 | 二网1#2#循环泵噪声大，需更换机封、轴承。 | 更换 | [5 empty] | 15KW，32m，100m³/h |  | 个 | 2
20 | 新华所 |  | 软水 | 东树脂罐漏水 | 更换 | [5 empty] | 直径400mm 高1650mm |  | 个 | 1
21 | 新华所 |  | 管道 | 供热站-6号楼管道架空加装支架。6号-5号楼管道架空加装支架。 | 加装 | [5 empty] | 4 |  | 个 | 2
22 | 新华所 |  | 管道 | 拆除站内原二次网废弃循环泵，对站内二网进行改造，拆除3台循环泵（未用），更换2台补水泵（现用），整合现供暖管线、自来水管道PE/PPR DN32 20米 | 维修 | [7 empty] | 项 | 1 |  | 若余热替代，一并实施
23 | 新华所 |  | 阀门 | 自来水总阀门损坏，需更换 | 更换 |  |  |  |  | 蝶阀 | DN50,200mm |  | 个 | 1
24 | 新华所 |  | 水箱 | 低位水箱锈蚀严重有漏水隐患，建议更换水箱及水箱连接管道 | 更换 | [5 empty] | 1.5m*1.5m*1.5m 材质：钢板 底座：水泥 | 不锈钢 | 项 | 1
25 | 新华所 | 古建筑（新接收站点） | 水泵 | 2台补水泵噪声大 | 更换 | [5 empty] | 0.75KW 20米 1.8A 2.5m³/h |  | 个 | 2
26 | 新华所 |  | 水箱 | 高位水箱无爬梯，检修平台 | 加装 | [5 empty] | 4m |  | 个 | 1
27 | 新华所 |  | 排水 | 站内加排水槽，直连至下水道 | 加装 | [7 empty] | 米 | 20
28 | 新华所 | 05仓库 （改余热大温差）（新接收站点） | 管道 | 循环泵过滤器1#2#建议改直通 | 更换 | [5 empty] | DN125 330mm |  | 项 | 1 |  | 若余热替代，该项纳入余热替代工程。则此项目结算时扣除
29 | 新华所 |  | 水泵 | 2网循环泵卧式噪音大，年限久，锈蚀严重 | 更换 | [5 empty] | 18.5KW 24m 180m³/h 34.7A |  | 个 | 2 |  | 若余热替代，该项纳入余热替代工程。则此项目结算时扣除
30 | 新华所 |  | 水泵 | 补水泵泵噪音大，年限久，锈蚀严重 | 更换 | [5 empty] | 4KW 5.5m³/h 60m 8.2A |  | 个 | 2 |  | 若余热替代，该项纳入余热替代工程。则此项目结算时扣除
31 | 新华所 |  | 阀门 | 锅炉进水闸阀年久失修无法转动 | 更换 | [5 empty] | DN150，475mm |  | 个 | 4 |  | 若余热替代，该项纳入余热替代工程。则此项目结算时扣除
32 | 新华所 |  | 阀门 | 总回水过滤器前阀门掉板 | 更换 | [5 empty] | DN200 320mm |  | 个 | 1 |  | 若余热替代，该项纳入余热替代工程。则此项目结算时扣除
33 | 新华所 |  | 水箱 | 低位水箱锈蚀严重 | 更换 | [5 empty] | 1.9m*1.9m*2m | 不锈钢 | 个 | 1 |  | 若余热替代，该项纳入余热替代工程。则此项目结算时扣除
34 | 新华所 |  | 阀门 | 低位水箱排污阀锈蚀严重 | 更换 | [5 empty] | DN20 |  | 个 | 1 |  | 若余热替代，该项纳入余热替代工程。则此项目结算时扣除
35 | 新华所 |  | 软水 | 软水机头和树脂罐 | 维修 | [7 empty] | 项 | 1 |  | 若余热替代，该项纳入余热替代工程。则此项目结算时扣除
36 | 新华所 | 华宁春天（新接收站点） | 自控 | 一网自控无法远程启动 | 维修 | [7 empty] | 项 | 1 |  | 需自控厂家调试
37 | 新华所 |  | 仪表 | 锅炉房少一个摄像头 | 加装 | [7 empty] | 项 | 1
38 | 新华所 |  | 阀门 | 6号楼和3，4号楼分区高区阀门转不动 | 更换 |  |  |  |  | 焊接球阀 | DN125 400mm |  | 个 | 3
39 | 新华所 |  | 阀门 | 1，2号楼高低区回水阀门转不动 | 更换 |  |  |  |  | 焊接球阀 | DN100,355mm |  | 个 | 2
40 | 新华所 |  | 保温 | 庭院管网保温缺失 | 加装 | [7 empty] | 米 | 80
41 | 桥西所 | 祥云国际（新接收站点） | 机组 | 锅炉烟道检查口损坏 | 维修 | [7 empty] | 项 | 1 |  | 若余热替代，该项纳入余热替代工程。则此项目结算时扣除
42 | 桥西所 |  | 锅炉 | 2#锅炉内漏 | 维修 |  |  |  | 康玛斯 |  | 型号：DRNH-5000-MSI 热输出：1384KW |  | 台 | 1 |  | 若余热替代，该项纳入余热替代工程。则此项目结算时扣除
43 | 桥西所 |  | 阀门 | 泵房站内法兰蝶阀关闭不严 | 更换 |  |  |  |  | 法兰蝶阀 | DN250,长度16cm |  | 个 | 12 |  | 若余热替代，该项纳入余热替代工程。则此项目结算时扣除
44 | 桥西所 |  | 阀门 | 二网高低区回水，无法兰蝶阀关闭不严 | 更换 |  |  |  |  | 无法兰盘蝶阀 | DN200,长度8cm |  | 个 | 4 |  | 若余热替代，该项纳入余热替代工程。则此项目结算时扣除
45 | 桥西所 |  | 阀门 | 一网循环泵法兰连接处漏水，换钢垫 | 更换 | [5 empty] | DN300钢垫 |  | 个 | 4 |  | 若余热替代，该项纳入余热替代工程。则此项目结算时扣除
46 | 桥西所 | 美迪亚（新接收站点） | 板换 | 挂暖区二次网板换清洗 | 保养 | [5 empty] | 换热面积45㎡ |  | 台 | 1
47 | 桥西所 |  | 板换 | 高区二次网板换清洗 | 保养 | [5 empty] | 换热面积15㎡ |  | 台 | 1
48 | 桥西所 |  | 板换 | 低区板换内漏，需拆洗确认更换量 | 保养 | [7 empty] | 台 | 1 |  | 据实结算
49 | 桥西所 |  | 燃气 | 燃气电磁阀无法手动关闭 | 更换 | [7 empty] | 台 | 1 |  | 报燃气公司
50 | 桥西所 |  | 水泵 | 增加三台备用补水泵 | 新增 | [5 empty] | 功率：1.5KW；扬程：112；流量：2m³/h |  | 台 | 3 |  | 改为购买一台补水泵做故障时拆换备用
51 | 桥西所 |  | 阀门 | 挂暖板换处阀门漏水 | 更换 | [5 empty] | 4分球阀 |  | 个 | 2 |  | 需焊接
52 | 桥西所 |  | 水泵 | 低区2#循环泵轴承异响 | 维修 | [5 empty] | 无铭牌 |  | 台 | 1 |  | 据实结算
53 | 桥西所 |  | 水泵 | 换热站无排污泵 | 新增 | [5 empty] | DN80无缝钢管 10m 泵扬程30m以上 2台 配套控制箱 1个 |  | 项 | 1
54 | 桥西所 |  | 管道 | 自来水改造，原有自来水管道更换 | 更换 | [5 empty] | ND50变100变径（接法兰闸阀） DN50球阀 1个， DN50管道 30m DN50弯头 8个 |  | 项 | 1
55 | 公司 | 各站点 （新接收站点） | 仪表 | 新接收站点视频监控及存储硬盘维护更新 | 更换 | [7 empty] | 项 | 1 |  | 根据实际结算
总计

## 一标段大修改造
2025年非供暖季(4月-9月)维保计划 大修改造
序号 | 区域 | 站点 | 改造目的 | 改造方案 | 单位 | 数量 | 金额 （元） | 备注
1 | 长安所 | 国风国润园（新接收站点） | 高区、低区为28台热泵机组，机组故障率高且极寒天气下出力不足 | 1、考虑余热替代改造 2、拆安锅炉（利旧） | 项 | 1 |  | 若余热替代，该项纳入余热替代工程。则此项目结算时扣除
2 | 新华所 | 化机宿舍（新接收站点） | 现用锅炉为承压锅炉（4吨），使用年限较长，有安全隐患，增加能耗及人工成本，建议更换为力聚锅炉 | 1、拆安锅炉（利旧）4吨 2台 2、调整安装管道DN200 60米，DN150 40米，配套弯头 | 项 | 1 |  | 若余热替代，该项纳入余热替代工程。则此项目结算时扣除
3 | 新华所 | 东岸尚园（新接收站点） | 从安瑞科到东岸尚园过路管道管径较小且中间有一个大U型弯，增加阻力，导致能耗增加，影响供热质量 | 安装接力泵及相关配电启动柜 | 项 | 1 |  | 设计院出方案，考虑安装接力泵
4 | 桥西所 | 祥云国际（新接收站点） | 高区换热器内漏2台，需拆检维修（换热面积75㎡，设计压力1.6MPA）；低区2台（换热面积97㎡），需拆洗；换热站位置较深，换热器设计压力1.6MPA。实际二次网运行压力1.378MPA，如切换余热运行，存在安全隐患 | 更换2.5MPA板换 | 项 | 1 |  | 若余热替代，该项纳入余热替代工程。则此项目结算时扣除
合计

## 二标段外协消缺
2025年非供暖季(4月-9月)外协消缺维保计划
序号 | 区域 | 站点 | 维修 项目 | 隐患描述 | 维保内容及方案 | 原设备 |  |  | 更换设备 |  |  |  | 单位 | 数量 | 金额（元） | 备注
[6 empty] | 类型 | 规格 | 材质 | 厂家 | 类型 | 规格 | 材质
1 | 裕华所 | 盛邦锅炉房（新接收站点） | 自控 | 污水泵控制柜无法控制新水泵，需另装控制柜 | 更换 | [7 empty] | 项 | 1
2 | 裕华所 |  | 水泵 | 卫生间污水提升泵2台损坏（无特殊型号，初步了解该水泵市场统一标准） | 更换 |  |  |  |  | 污水泵 | 4KW,扬程32m |  | 台 | 2
3 | 裕华所 |  | 阀门 | 小区内放气阀均无法使用 | 更换 |  |  |  |  | 放气阀 | DN20 |  | 个 | 150
4 | 裕华所 | 盛邦一区换热站（新接收站点） | 水泵 | 低区2#循环泵漏水45KW | 更换 |  |  |  |  | 机封 | 45 |  | 项 | 1
5 | 裕华所 |  | 阀门 | 盛邦一区北门地井华电热转换阀门焊接球阀需更换 | 更换 |  |  |  |  | 球阀 | DN350 |  | 个 | 2
6 | 裕华所 |  | 阀门 | 高区1#循环泵阀门损坏 | 更换 |  |  |  |  | 法兰蝶阀 | DN200 |  | 个 | 2
7 | 裕华所 |  | 阀门 | 一区3#2单元阀门更换 | 更换 |  |  |  |  | 焊接球阀 | DN80 |  | 个 | 3
8 | 裕华所 |  | 阀门 | 5#层阀 | 更换 |  |  |  |  | 铜闸阀 | DN40 |  | 个 | 2
9 | 裕华所 |  | 断管 | 一区负三换热站西侧去盛邦大都汇一网管道断开上盲板 | 封堵 |  |  |  |  | 法兰盲板 | DN100 |  | 个 | 2
10 | 裕华所 |  | 断管 | 一区5#一楼管井去盛邦大都汇一网管道断开上盲板 | 封堵 |  |  |  |  | 法兰盲板 | DN100 |  | 个 | 2
11 | 裕华所 | 盛邦二区换热站（新接收站点） | 水泵 | 污水泵1台坏7.5KW | 更换 |  |  |  |  | 污水泵 | 7.5KW |  | 台 | 1
12 | 裕华所 |  | 阀门 | 一网抢流量泵旁通阀门坏关不严 | 更换 | 法兰蝶阀 | DN200 |  |  | 球阀 | DN200 |  | 个 | 1
13 | 裕华所 | 东京北（新接收站点） | 隔断 | 站内高压柜及低压柜安装位置较低需做隔离措施 | 加装 | [7 empty] | 站 | 5 |  | 砌筑挡水板，具体工作量需根据现场而定
14 | 裕华所 | 东京北二期（新接收站点） | 自控 | 站内自控平台数据多数数据不显示需调试 | 调试 | [7 empty] | 站 | 3
15 | 裕华所 |  | 标识 | 无阀门开合标识 | 加装 | [7 empty] | 站 | 3
16 | 裕华所 | 东京北一期（新接收站点） | 水泵 | 1#院2台排污泵损坏 | 更换 |  |  |  |  | 排污泵 | 4KW |  | 台 | 2
17 | 裕华所 | 东许营热源站（新接收站点） | 水箱 | 无浮球阀 | 加装 | [7 empty] | 项 | 2 |  | 原有电磁阀作为旁通，加装浮球阀，DN100管道*8m,DN100球阀*2(两个水箱）
18 | 裕华所 |  | 排水 | 水泵房电缆沟无盖板 | 加装 | [5 empty] | 1.3m*5.4m 1.2m*1m |  | 个 | 2
19 | 裕华所 |  | 水泵 | 补水泵更换变频 | 更换 |  |  |  |  | 变频器 | ABB,2.2KW |  | 个 | 1
20 | 裕华所 | 山水郡（新接收站点） | 板换 | 板换需冲洗 | 保养 | [5 empty] | 低区150㎡ 高区100㎡ 各2台 |  | 台 | 4
21 | 裕华所 |  | 水泵 | 2#循环泵45KW启动有异味 | 维修 |  |  |  |  | 定子 | 45KW |  | 台 | 1 |  | 维修检查
22 | 裕华所 |  |  | 2#循环泵45KW机封损坏 | 更换 |  |  |  |  | 机封 | 45 |  | 个 | 1
23 | 裕华所 |  |  | 2#循环泵45KW轴承损坏 | 更换 |  |  |  |  | 轴承 | 46312 |  | 个 | 2
24 | 裕华所 |  | 变频 | 2#循环泵变频器损坏 | 更换 |  |  |  |  | 变频器 | 45KW |  | 个 | 1
25 | 裕华所 |  | 阀门 | 低区循环泵出口对夹蝶阀管不住 | 更换 | 对夹蝶阀 | DN200 |  |  | 法兰球阀 | DN200 |  | 个 | 2
26 | 裕华所 |  | 阀门 | 低区南区区域回水阀 | 更换 |  |  |  |  | 焊接球阀 | DN200 |  | 个 | 1
27 | 裕华所 |  | 阀门 | 2#楼4个单元 | 加装 |  |  |  |  | 焊接球阀 | DN50 |  | 个 | 8
28 | 裕华所 |  | 保温 | 商业保温缺失 | 加装 |  |  |  |  | 橡塑板 |  |  | m | 30 |  | 并排DN25管,宽约50cm，橡塑板保温后缠保温扎带
29 | 裕华所 |  | 管道 | 商业管道保温修复 | 保温 |  |  |  |  | 玻璃丝布 | DN65 |  | m | 200 |  | 缠玻璃丝布后刷玻璃钢漆
30 | 裕华所 |  | 保温 | 8#楼入单元架空管部分保温缺失 | 加装 |  |  |  |  | 橡塑保温，缠保温扎带 | DN80 |  | m | 20
31 | 裕华所 |  | 阀门 | 阀门关闭不严更换 | 更换 |  |  |  |  | 焊接球阀 | DN20 |  | 个 | 2
32 | 裕华所 | [8 empty] | 焊接球阀 | DN50 |  | 个 | 11
33 | 裕华所 | [8 empty] | 焊接球阀 | DN65 |  | 个 | 2
34 | 裕华所 | [8 empty] | 焊接球阀 | DN80 |  | 个 | 23
35 | 裕华所 | [8 empty] | 焊接球阀 | DN100 |  | 个 | 4
36 | 裕华所 | [8 empty] | 焊接球阀 | DN200 |  | 个 | 3
37 | 裕华所 |  | 保温 | 8#楼入单元架空管部分保温缺失 | 加装 |  | 橡塑保温，缠保温扎带 | DN80 |  | 橡塑保温，缠保温扎带 | DN80 |  | m | 20
38 | 裕华所 |  | 管道 | 商业10#鸿智教育商业，门前入户管坏 | 更换 |  | 丝扣球阀 | DN20 |  | 丝扣球阀 | DN20 |  | 个 | 2
39 | 裕华所 |  |  |  | 更换 |  | 无缝钢管 | DN20 |  | 无缝钢管 | DN20 |  | m | 0.5
40 | 裕华所 | 碧溪尊苑（新接收站点） | 水泵 | 高区7.5KW*3、循环泵流量偏小，建议更换 | 更换 | [5 empty] | 7.5KW，流量90-100m³/h,扬程22m |  | 台 | 3
41 | 裕华所 |  | 水泵 | 中区11KW*3循环泵流量偏小，建议更换 | 更换 | [5 empty] | 11KW，流量90-100m³/h,扬程28m |  | 台 | 3
42 | 裕华所 |  | 阀门 | 站内无安全阀需加装 | 加装 |  |  |  |  | 安全阀 |  |  | 个 | 3 |  | 低区5.5kPa，中区10kPa,高区12kPa
43 | 裕华所 |  | 板换 | 板换需清洗 | 保养 | [7 empty] | 台 | 6 |  | 据实结算
44 | 裕华所 |  | 水泵 | 高区补水泵需更换 | 更换 | [5 empty] | 3KW,扬程120m |  | 台 | 1
45 | 裕华所 |  | 水泵 | 中区补水泵需更换 | 更换 | [5 empty] | 3KW,扬程90m |  | 台 | 1
46 | 裕华所 |  | 阀门 | 楼栋阀关闭不严更换 | 更换 |  |  |  |  | 焊接球阀 | DN65 |  | 个 | 6
47 | 裕华所 | [8 empty] | 焊接球阀 | DN80 |  | 个 | 10
48 | 裕华所 | [8 empty] | 焊接球阀 | DN100 |  | 个 | 8
49 | 裕华所 | [8 empty] | 焊接球阀 | DN125 |  | 个 | 2
50 | 裕华所 | [8 empty] | 焊接球阀 | DN150 |  | 个 | 2
51 | 裕华所 | 国仕山H区1期（新接收站点） | 板换 | 板换需冲洗 | 保养 | [7 empty] | 台 | 6 |  | 据实结算
52 | 裕华所 |  | 阀门 | 楼栋阀关闭不严更换 | 更换 |  |  |  |  | 焊接球阀 | DN50 |  | 个 | 1
53 | 裕华所 | [8 empty] | 焊接球阀 | DN65 |  | 个 | 10
54 | 裕华所 | [8 empty] | 焊接球阀 | DN80 |  | 个 | 7
55 | 裕华所 | [8 empty] | 焊接球阀 | DN100 |  | 个 | 9
56 | 裕华所 | 国仕山G区位同东区（新接收站点） | 板换 | 板换需冲洗 | 保养 | [7 empty] | 台 | 6 |  | 据实结算
57 | 裕华所 |  | 阀门 | 中区2#循环泵东侧阀门坏 | 更换 |  |  |  |  | 法兰蝶阀 | DN150 |  | 个 | 1
58 | 裕华所 |  | 自控 | 低区循环泵变频坏 | 更换 |  |  |  |  | 变频器 | 45KW |  | 个 | 1
59 | 裕华所 |  | 自控 | 低区补水泵变频坏 | 更换 |  |  |  |  | 变频器 | 1.1KW |  | 个 | 1
60 | 裕华所 |  | 水泵 | 低区3#循环泵异响 | 更换 |  |  |  |  | 轴承 | 45KW |  | 个 | 2
61 | 裕华所 |  | 阀门 | 楼栋阀关闭不严更换 | 更换 |  |  |  |  | 焊接球阀 | DN80 |  | 个 | 11
62 | 裕华所 | [8 empty] | 焊接球阀 | DN100 |  | 个 | 12
63 | 裕华所 | 众美绿都一期（新接收站点） | 管道 | 北侧商铺有漏点，需查漏维修 | 加装 |  |  |  |  | 焊接球阀 | 150 |  | 个 | 4
64 | 裕华所 |  |  |  | 加装 |  |  |  |  | 焊接球阀 | 65 |  | 个 | 2
65 | 裕华所 |  | 变频 | 一网循环泵循环泵15KW，变频11KW，不符 | 更换 |  |  |  |  | 变频器 | 15KW |  | 个 | 1
66 | 裕华所 |  | 阀门 | 各单元阀关闭不严需更换 | 更换 |  |  |  |  | 焊接球阀 | DN80 |  | 个 | 48
67 | 裕华所 |  | 水箱 | 水箱漏水 | 更换 | [5 empty] | 2.5*2.5*2 | 不锈钢 | 个 | 1 |  | 水箱底部裂
68 | 裕华所 | 众美二期（新接收站点） | 水泵 | 高区2#补水泵坏 | 更换 |  |  |  |  | 补水泵 | 3KW,扬程120m,流量3m³/h |  | 个 | 1
69 | 裕华所 | 众美三期（新接收站点） | 污水井 | 无盖板 | 加装 | [5 empty] | 1.5m*1.5m |  | 个 | 1 |  | 钢板或格栅
70 | 裕华所 |  | 水泵 | 低区补水泵闸阀漏水 | 更换 |  |  |  |  | 法兰球阀 | DN40 |  | 个 | 1
71 | 裕华所 |  | 水泵 | 低区2#补水泵plc坏 | 维修 | [7 empty] | 项 | 1
72 | 裕华所 |  | 水泵 | 低区备用循环泵变频坏 | 更换 |  |  |  |  | 变频器 | 37KW |  | 个 | 1
73 | 裕华所 |  | 阀门 | 1号商业DN100碟阀4个更换焊接球阀 | 更换 |  |  |  |  | 焊接球阀 | DN100 |  | 个 | 4
74 | 裕华所 |  | 阀门 | 2号商业DN65法兰蝶阀4个更换焊接球阀 | 更换 |  |  |  |  | 焊接球阀 | DN65 |  | 个 | 4
75 | 裕华所 | 安和苑（新接收站点） | 变频 | 二级泵变频器故障 | 更换 |  |  |  |  | ABB | ACS510,18.5KW |  | 个 | 1
76 | 裕华所 |  | 水泵 | 站内排污泵锈蚀严重，不能自动，建议更换 | 更换 |  |  |  |  | 排污泵 | 4KW |  | 个 | 1
77 | 裕华所 |  | 污水井 | 无盖板 | 加装 | [5 empty] | 2m*2m |  | 个 | 1 |  | 钢板或格栅
78 | 裕华所 |  | 构建筑物 | 电缆沟内漏水，需做防水 | 维修 | [5 empty] | 0.4*0.7*7 |  | 项 | 1
79 | 裕华所 |  | 阀门 | 各单元计量间单元阀 | 更换 |  |  |  |  | 焊接球阀 | DN100 |  | 个 | 56
80 | 裕华所 |  | 阀门 | 2#楼栋阀更换 | 更换 |  |  |  |  | 焊接球阀 | DN200 |  | 个 | 4
81 | 裕华所 |  | 阀门 | 1#增加楼栋阀 | 加装 |  |  |  |  | 焊接球阀 | DN100 |  | 个 | 12
82 | 裕华所 | 水晶园锅炉房（新接收站点） | 水泵 | 更换循环泵 | 更换 |  |  |  |  | 循环泵 | 11KW,110m³/h，24m扬程 |  | 台 | 1 |  | 原泵为燃煤机组使用
83 | 裕华所 |  | 水泵 | 更换补水泵 | 更换 |  |  |  |  | 补水泵 | 2.2KW,6.3m³/h,32m扬程 |  | 台 | 1 |  | 原泵为燃煤机组使用
84 | 裕华所 | 水晶园换热站（新接收站点） | 仪表 | 站内一次侧温度压力温度流量热量未采集 | 加装 | [7 empty] | 项 | 1 |  | 需加装温变压变热量表
85 | 裕华所 |  | 补偿器 | 楼内管井立管补偿器需更换 | 更换 |  |  |  |  | 补偿器 | DN80 |  | 个 | 18 |  | 各楼
86 | 裕华所 | 恒大雅苑一期（新接收站点） | 阀门 | 1-3#阀门锈蚀严重，需更换 | 更换 |  |  |  |  | 球阀 | DN100 |  | 个 | 2
87 | 裕华所 |  | 阀门 | 恒大雅苑2-2-302入户阀门，层阀都关不住需要更换 | 更换 |  |  |  |  | 球阀 | DN32 |  | 个 | 2
88 | 裕华所 |  | 变频 | 一网18.5KW变频坏 | 更换 |  |  |  |  | ABB | 18.5KW |  | 个 | 1
89 | 裕华所 |  | 水泵 | 低区1#机组西侧循环泵有异味 | 更换 |  |  |  |  | 轴承 | 75KW泵 |  | 个 | 2
90 | 裕华所 | [8 empty] | 机封 | 75KW泵 |  | 个 | 1
91 | 裕华所 | 恒大雅苑二期（新接收站点） | 阀门 | 循环泵阀门 | 更换 | 法兰闸阀 | DN250 |  |  | 法兰球阀 | DN250 |  | 个 | 1
92 | 裕华所 |  | 阀门 | 二期低区1、2#泵进出口阀门关闭不严 | 更换 |  |  |  |  | 法兰球阀 | DN250 |  | 个 | 4
93 | 裕华所 |  | 水泵 | 二期低区1、2#泵45KW更换轴承机封 | 更换 |  |  |  |  | 轴承 |  |  | 个 | 4
94 | 裕华所 |  | 水泵 |  | 更换 |  |  |  |  | 机封 |  |  | 个 | 2
95 | 裕华所 |  | 变频 | 一网循环泵变频器损坏 | 更换 | [5 empty] | 18.5KW |  | 个 | 2
96 | 裕华所 |  | 排污池 | 无盖板 | 加装 |  |  |  |  | 盖板 | 1.5m*1.5m |  | 个 | 1
总计

## 二标段大修改造
2025年非供暖季(4月-9月)维保计划 大修改造
序号 | 区域 | 站点 | 改造目的 | 改造方案 | 单位 | 数量 | 金额 （元） | 备注
1 | 裕华所 | 安和苑（新接收站点） | 安和苑自来水改造，接入市政水。原有管道废弃；DN100(原有），新装320米架空管（需支架），50米地埋管（需保温）。 | 现改造计划使用DN40管道 | 项 | 1 |  | 架空在地库，使用PPR材质管
2 | 裕华所 | 众美三期（新接收站点） | 别墅区院内管道改造，该户院内铺设大理石，开挖投入较大，现计划重新铺设一段DN100地埋管80m | 重新铺设贴地明管DN100*80m，原管道切断加盲板，开挖10m，深度1.1m,宽0.5m | 项 | 1
3 | 裕华所 | 站点降噪（新接收站点） | 东京北二期1号院、盛邦二区换热站（一网泵）水泵降噪 | 设备厂家改进设备，初步预估费用 | 项 | 1
合计

## 大修改造（附件5） (3) (hidden)
2025年非供暖季(4月-9月)维保计划 大修改造
序号 | 区域 | 站点 | 改造目的 | 改造方案 | 单位 | 数量 | 金额 （元） | 备注 | 备注
1 | 长安 | 柠檬郡 | 1.一网流量波动大、白天40，晚上20流量，启泵后会导致隔壁小区没流量，手动调节频繁，建议加装电动调节阀（管径DN200）一台，并实现远程控制（平台不可控） 2.所有楼栋阀锈蚀严重，无法关闭DN100共计16台，单元阀门关闭不严DN50共计6台 3.锅炉两台无自控，手动调控难度大 | 楼栋阀为闸阀 单元阀为手柄式对夹蝶阀 | 项 | 1 | 35000
2 | 长安 | 环岛豪庭一期 | 1.小区面积4.3万 锅炉6t，需更换相匹配的锅炉 2.小区内单元阀门DN50锈蚀严重，无法开关共计35个单元且地埋管道DN80锈蚀严重，（埋深1米，开完宽度1米长度800米） 3.补水泵（功率1.1KW、扬程48m、流量4m3/h）无备用泵，建议安装 4.配电柜老旧，电力改造1台 | 多层建筑不分区 | 项 | 1 | 255000
3 | 长安 | 北部时光 | 1.高区、中区为85台热泵机组，机组故障率高且极寒天气下出力不足 2.单元过墙管DN80锈蚀严重，没有保温，1号楼2号楼7号楼13号楼抢修多次（管径DN80，长度16米，保温材质） |  | 项 | 1 | 5500 | 新买热泵10MW（160KW空气能热泵每台9万） |  | 5585500
4 | 长安 | 国风国润园 | 高区、低区为28台热泵机组，机组故障率高且极寒天气下出力不足 |  | 项 | 1 | 100000 | 1、余热替代 2、拆安锅炉
5 | 长安 | 御景东城 | 1.楼栋阀门DN100锈蚀严重无法关闭更换（2#楼除外）共计26台，单元阀门DN50锈蚀严重无法关闭更换共计144台（2号楼3单元除外） 2.御景东城4、5号楼无单元阀，建议加装DN50单元阀12台 3.自动排气阀全部更换，DN25共计96个 4.分支阀门DN200锈蚀严重，更换六台 |  | 项 | 1 | 145000
6 | 长安 | 凌透花园 | 1.6号楼3个单元主管及地埋管DN65及12户 分户管道DN25，24米整体更换 （开挖1米深，宽度1米） 2.1-1 1-3 1-4 18-3 4-3 5-2楼前地埋管DN65维修多次，建议更换，共计16米（埋深1米，开挖宽度1米） 3.13-1 7-2 10-2 10-3 10-4 17-4 17-3 13-4 16-2 5-1 5-2更换整体单元立管DN50锈蚀严重，共计462米。 4.4号楼 5号DN200楼栋阀门更换，共计4台 6.5-2单元更换DN65单元阀门两台、楼栋阀门DN250（有阀门井）阀门更换两台 7.5-1-503地下室主管道多处抱拤 8.12-2 4-4 13-1 6-1 17-1单元阀门更换DN65共计10台 |  | 项 | 1 | 75000
7 | 长安 | 东兆通 | 1.东方怡园2-3单元楼道立管DN50更换，3-4单元楼道立管DN50更换。预估96米 2.东方怡园三号楼2单元楼前地埋管DN65维修多次，单元阀DN65更换两台（埋深1米，开挖宽度1米） 3.东方怡园3号楼楼栋DN100阀门锈蚀严重，更换两台 4.梅园二号楼栋阀DN350锈蚀严重，更换两台 5.东方怡园四栋楼阀门DN100锈蚀严重，共计8台 6.东方怡园四号楼三单元阀门锈蚀严重，更换两台DN65 7.东方怡园1-3 4-1 4-3单元立管连带地下室主管锈蚀，更换DN65，156米 8.梅园2-2楼前直埋管维修多次DN65，更换4米（开挖1米深，宽度1米） |  | 项 | 1 | 85000
8 | 长安 | 土贤庄 | 1.秋景2#楼4单元地埋DN100管锈蚀严重，多次维修，更换4米 2.秋景12号楼西楼头管井主管道更换伸缩节，DN100损坏30cm，更换一个 3.康馨1号楼11号楼，楼栋阀更换4台DN80 4.秋景怡园1#楼栋阀门DN100关闭不严，更换两台 5.康馨1号楼1单元阀门DN50坏，更换两台 6.康馨12#楼4单元立管锈蚀严重多次维修，更换40米 7.康馨雅苑1号楼1单元更换单元立管DN50，更换40米 8.康馨5#楼3单元地埋管锈蚀严重，多次维修，更换3米 9.秋景主管道DN250加装调节阀，调节康馨雅苑小区流量 10.一网泵无备用泵（功率22KW、扬程32m、流量160） |  | 项 | 1 | 55000
9 | 长安 | 水木青城 | 1.8#楼1单元3单元门口地埋管锈蚀严重，多次维修，更换6米 2.水木青城更换DN50单元阀门共计16台，涉及17-3/20-3/22-1/22-2/22-4/22-5/1-5/15-1 3.小区主管道没有总阀门，DN建议加装两台 4.水木三期加油站商业加装控制阀门DN50两台 5.水木物业更换锁闭阀门两台 6.单元立管DN65锈蚀严重，涉及10个单元，建议更换420米（14-5/17-2/14-3/13-2/2-5/20-3/22-4/4-5/1-2/9-3） |  | 项 | 1 | 105000
10 | 长安 | 十里铺 | 1.4号楼更换楼栋阀DN125两台 2.单元阀门DN50更换4台，涉及（4-3/8-1） 3.单元立管DN50更换84米，涉及（4-3/5-1） 4.十里铺小学总阀门DN80更换两台 |  | 项 | 1 | 25000
11 | 长安 | 亚龙花园 | 1.50号楼西楼头商业管道DN50更换，并加装分户DN50球阀 2.楼栋阀门DN100更换16台 涉及（20#楼、30#楼、12#楼、41#楼、36#楼、51#楼、14#楼、26#楼） 3.单元阀门DN50，更换34台 涉及（30-2 35-2 35-5 21-2 27-1 34-1 34-2 53-5 53-6 33-3 28-5 A座1单元三个区 B座2单元三个区） 4.分支阀门DN200关闭不严更换10台涉及（13号楼、14号楼、15号楼、16号楼、17号楼分区总阀门） 5.46号楼前地埋主管DN200锈蚀严重且基础下沉 （埋深3米，开挖2米宽，长度6米，） 36号楼门前地埋主管DN150锈蚀严重，20米 （埋深 1米，开挖宽度1米带保温） 32号楼西楼头地埋主管DN200道锈蚀严重 18米（埋深3米，开挖宽度2米带保温） 6.单元地埋管DN50锈蚀严重更换28米带保温，埋深1米，开挖宽度1米，涉及（14-5 36-3 20-1 20-3 15-1 15-3 5-4 ） 7.亚龙9号楼5单元1至2层东边管道DN50锈蚀严重更换3米带保温 |  | 项 | 1 | 155000
12 | 新华 | 化机宿舍 | 拆除站内原二次网废弃循环泵，对站内二网进行改造 | 拆除3台循环泵（未用），更换2台补水泵（现用），整合现供暖管线、自来水管道PE/PPR DN32 20米。 | 项 | 1 | 25000
13 | 新华 | 化机宿舍 | 低位水箱锈蚀严重有漏水隐患，建议更换水箱及水箱连接管道 | 1.5m*1.5m*1.5m 材质：钢板 底座：水泥 | 项 | 1 | 12500
14 | 新华 | 化机宿舍 | 现用锅炉为承压锅炉（4吨），使用年限较长，有安全隐患，增加能耗及人工成本，建议更换为力聚锅炉 | 力聚4吨 2台 DN200 60米 DN150 40米 | 项 | 1 | 115000 | 利旧
15 | 新华 | 东岸尚园 | 从安瑞科到东岸尚园过路管道管径较小且中间有一个大U型弯，增加阻力，导致能耗增加，影响供热质量，建议更换管道 | 中华大街地埋管 | 项 | 1 |  | 设计院重新出方案，考虑接力泵
16 | 新华 | 东岸尚园 | 低位水箱锈蚀严重有漏水隐患，建议更换水箱及水箱连接管道 | 1.5m*1.5m*2m 材质：钢板 底座：水泥 | 项 | 1 | 14750
17 | 新华 | 东岸尚园 | 因换热站在地下，站内潮湿严重，对配电、运行设备有安全隐患，建议在站内增加排水水槽，增加排风风机 | 10米长砌水槽，排气扇1个。宽度20cm深度10cm，做涂膜防水，因楼板原因，需做无障碍处理。 | 项 | 1 | 15000 | 无障碍方案
18 | 新华 | 秀河一期 | 因换热站在地下，站内潮湿严重，对配电、运行设备有安全隐患，建议在站内增加排风风机 | 排气扇1个。 | 项 | 1 | 2000
19 | 新华 | 秀河一期 | 从站内往小区走的主管道因地埋管网有往站内漏水现象，导致站内积水、管道腐蚀，建议重新对地埋管网做防水层，更换腐蚀管道。 | DN200，套管。 | 项 | 1 | 5500
20 | 新华 | 秀玉小区 | 防爆口漏水，影响锅炉设备安全，建议从新对防爆口周边做防水层。 | 重新做 | 项 | 1 | 6500
21 | 新华 | 秀玉小区 | 该小区分户控制阀门为截止阀，经过排查阀门污堵严重，导致该小区供热质量下降，能耗增多，建议更换为球阀 | DN20，3536个（另需3536个DN20水表垫）（之前进水截止阀，回水平衡阀） | 项 | 1 | 225000
|  | 秀玉小区 | 锅炉出水南北支线不平衡 |  | 项 | 1 |  | 设计院重新出方案
22 | 新华 | 外贸宿舍站 | 外贸45号院小区门口为地埋管道，管道老旧腐蚀严重，多个采暖季进行抢修，影响小区平稳用热，建议更换为架空管道双向50米。 | DN125 40米 架空（需要1个支架）45号院到居委会 | 项 | 1 | 25000
23 | 新华 | 27军 | 1.2.3.4号楼单面过墙管更换 | 黑夹克地埋 DN50 180米 地下50公分 | 项 | 1 | 75000
24 | 新华 | 依水 | 锅炉内耐火泥脱落，烟道锈蚀严重，已多次烧漏，建议更换炉上烟囱 | 如更换锅炉，不实施 | 项 | 1 | 35000
25 | 新华 | 依水 | 维修2台10吨克雷登锅炉 | 拆、安（利旧） | 项 | 1 | 135000
26 | 桥西 | 旭城花园 | 都市晶华小区更换楼前主管与单元穿墙管道（本年度主管漏水3次，穿墙管漏水7次） | 11栋楼44个单元570户6.57万平米 5-8号楼，DN150共720m 2-4号楼，DN100共390m 1、10号楼，DN100共320m 11号楼，DN100共80米 1号楼增设楼栋阀DN100球阀 2个，阀门井1座 11号楼增设楼栋阀DN100 球阀 2个 8号楼更换DN150球阀2个 都市晶华主管道更换DN250球阀2个，增加水泥井盖2m*3m 44单元穿墙管，DN50共792m（每个单元双管共18m） | 项 | 1 | 750000
27 | 桥西 | 美迪亚 | 颐园国际小区更换楼道立管，涉及2栋楼7个管道进 DN50长300m;DN65长900m,单元阀未保养过，共计法兰碟阀28台，DN65，更换为焊接球阀。 | A座2个单元15层149户1.88万；C座3个单元20层109户1.5万㎡ | 项 | 1 | 111000
28 | 桥西 |  | 原有低区板换内漏，需拆检清洗维修。 | 换热面积15㎡，口径DN100 | 项 | 1 | 1000
29 | 桥西 | 祥云国际 | 高区换热器内漏2台，需拆检维修（换热面积75㎡，设计压力1.6MPA）；低区2台铭牌不清晰（换热面积97㎡），需拆洗；地下负8层，换热器设计压力1.6MPA。实际二次网运行压力1.378MPA，存在安全隐患 | 考虑更换2.5MPA板换 | 项 | 1 | 320000 | 新换
30 | 桥西 | 五星花园 | 东区中门分户阀门在户内无法管控，改造需设计看现场出方案。涉及11个单元66户。 | 楼高6层，共11个单元，共66户，在楼道新建立管，各层接出分支管，与原入户支管碰头连接。 | 项 | 1 | 198000
31 | 桥西 | 东五里站 | 站内一次网循环泵备用泵叶轮损坏，存在隐患需维修根据拆检情况制定下一步方案。 水泵参数：功率110KW，扬程33m ,流量1000m³/h. |  | 项 | 1 | 55000
32 | 桥西 | 东五里站 | 提升供热质量 | 荣盛城4号地块在过汇新路有10米深的下翻弯，导致阻力大，流量分配难度大，需技术出具方案合理两个地块流量分配。 | 项 | 1 | 20000 | 初步设想，增加一台变频水泵，以克服管道下翻阻力
33 | 桥西 | 东五里东区 | 泵房噪音大，电器控制老旧，无线号，维修难度大，需技术出具整改方案 水泵参数：功率 5.5 KW 扬程32m 流量 25 m³/h（4台其中2台机封损坏） |  | 项 | 1 | 15000
34 | 桥西 | 滨河新城 | 滨河小区单元立管与单元穿墙管锈蚀严重，需更换。 1.地埋主管：DN100 长度：8米（位置14号楼东管沟内，有污水）； 2.单元阀、穿墙管4个单元法兰闸阀8台，口径DN65，长度27CM；单元管口径：DN65变50（见备注） 3.楼道立管7个单元（见备注） | 暖气立管 28号楼1单元 50管9米30管9米 28号楼2单元 50管9米30管9米 29号楼2单元 50管9米30管9米 31号楼2单元 50管9米30管9米 42号楼1单元 50管9米30管9米 33号楼2单元 50管9米30管9米 30号楼4单元 50管9米30管9米 暖气地管（穿墙管-直埋敷设） 30号楼4单元 65管3米50管3米 40号楼1单元 65管3米50管3米 33号楼2单元 65管3米50管3米 42号楼3单元 65管3米50管3米 | 项 | 1 | 85000
35 | 桥西 | 大谈裕园 | 大谈村委会支线管道不热，需设计院现场勘查，重新调整路由（现有一次网各站采用分布式变频调控） | 须出具具体施工方案及工程量 | 项 | 1 | 10000
36 | 桥西 | 新世纪c区 | 站内大温差到换热器的一次网采用分布式变频，单台泵，无自控手段，建议采购备用泵。 水泵型号：18.5KW，扬程 20m 流量180m³/h | 明确改造目的，实现自控还是加备用泵？考虑分区加装电调阀，跟踪二次侧温度 | 项 | 1 | 228000 | 设计院初步估算
37 | 裕华 | 安和苑 | 安和苑自来水改造，接入市政水。原有管道废弃；DN100(原有），320米架空管（需支架），50米地埋管（需保温）。 | 现计划使用DN40管道 | 项 | 1 | 105000
38 | 裕华 | 众美三期 | 别墅区院内管道改造，该户院内铺设大理石，开挖投入较大，现计划重新铺设一段DN100地埋管80m | 重新铺设贴地明管DN100*80m，原管道切断加盲板，开挖10m，深度1.1m,宽0.5m | 项 | 1 | 35000
39 | 裕华 | 安苑 | 1、安苑锅炉常无报警停机且无法自启，计划更换2台5吨力聚锅炉（贴6吨牌）； 2、地埋穿墙管更换；楼前管至单元立管段ppr管更换为无缝钢管并作防腐保温，保留焊接球阀，温度表，压力表，过滤器（穿墙管均为ppr管，部分楼前管为ppr管，共计29栋楼，103个单元） | 1、更换5t力聚锅炉*2，站内一网改造（DN250*60m），燃气重新接管碰口（DN65*10m,需更换膜盒压力表0-25kp*2），新增自控（原无），只有低区。 2、每单元拆除DN80阀门4个拆除DN80过滤器2个，更换为焊接球阀DN80*2个，更换过滤器DN80*1个，拆除DN80压差阀1个，拆装压力表4根，温度计2个，DN40泄水阀2个，（阀门压力表温度计为新换）拆装DN80管道40米，旧管碰头4个。（安装聚氨酯发泡预制直埋管）DN80弯头8个，拆装保温0.5方，考虑保温垃圾外运，开挖土方20方，水泥开孔DN150*2个，考虑土方外运。拆除连通管DN40*1米，拆除DN40阀门1个，拆装位置为地下室考虑二次搬运 | 项 | 1 | 350000 | 未包含锅炉
40 | 裕华 | 站点降噪 | 东京北二期1号院、盛邦二区换热站（一网泵）水泵降噪，考虑百合锅炉替代高直连设备降噪处理 |  | 项 | 1 | 100000
41 | 裕华 | 学府名邸 | 高中低区循环泵无备用泵，存在重大隐患，现计划各区增加备用泵，7.5kw,扬程28m循环泵*3，DN150法兰球阀*6,DN150止回阀*6，DN150管道*30m |  | 项 | 1 | 55000
| 合计 | [5 empty] | 4169750