## Sheet1
2025年“冬病夏治”外协消缺项目主要设备技术要求
序号 | 设备类别 | 主要设备 | 基本技术要求 | 品牌要求
1 | 阀门 | 球阀、蝶阀、安全阀 | (1)阀体、蝶板：优质低碳钢材料，WCB及以上 (2)阀座、蝶板的密封：为不锈钢管或不锈钢板1Cr18Ni9Ti加柔性石墨 (3)阀轴：高强度耐磨合金钢 (4)阀杆：阀杆为20Cr13铬不锈钢，杆密封O型密封圈为PTFE（聚四氟乙烯） (5)阀门设计寿命30年以上、免维护运行时间不少于15年 | 河北同力、远大、天津国际及同等品牌
2 | 水泵 | 循环泵、补水泵、潜水泵 | （1）水泵应能在最大工况点长期连续运行，并能满足热网不同运行工况对循环水量、扬程的需要 （2）水泵的流量、扬程、效率在额定工况点应符合GB3216-2005的规定 （3）在不超出允许运行工况条件下，水泵的使用寿命不小于 30 年 （4)电机应为国家标准电机，以便后期维保 (5)所有水泵应采用泵轴及电机轴分体结构 (6)水泵的噪声在距泵体外壁 1 米、距地面高 1.5 米处不大于 85dB(A) | 上海凯泉、南方泵业、青岛三利、无双水泵及同等品牌
3 | 自控 | PLC柜、通讯柜 | （1）PLC控制器及I/O模块采用国际知名品牌，选用西门子S7-1200系列产品或更优的系列产品。采用模块化硬件结构，机架安装。控制器配置通讯组件，可以通过ADSL、GPRS等多种网络实现与监控中心的通讯 （2）人机界面，高亮度TFT液晶显示屏（分辨率1024×600），2个串行接口、1个网络接口，支持Modbus协议转发 （3）控制柜柜体，采用冷弯型钢局部焊接组装而成的构架，构架零件及专用配套零件均由型钢制成，柜体防护等级不低于IP65 | PLC为西门子、三菱、ABB及同等品牌
4 | 电气 | 变频器 | （1）变频器主电源连接，380V-480V±10%，自动识别输入电压,变频器的输出频率范围为0～50HZ，输出电压为3相,0至100%输入电压。并当主电源电压降到342V时，在额定负载下变频器须能够对电机提供380V输出而不至降低额定值，以保证系统能在整个电压波动范围内都能正常工作 （2）工作环境温度范围必须达到为-15℃～50℃，相对湿度<95%，不允许结霜 （3）变频器应具有冷却风道，以方便清理散热器上的积尘 （4）变频器应提供不少于如下可编程的标准接口：2路模拟输入口， 0（-10/2）～10V和0（4）～20mA作为控制信号； 2路模拟输出口，0（4）～20mA，负载〈700欧姆，分辨率0.1%，精度±1%。 3路可编程继电器输出，作为准备、运行、故障等的信号输出，最大连续电流2A rms。 | 英威腾、森兰、日业及同等品牌
5 | 管道 | 地埋管、架空管、单元立管 | 优先使用公司库房现有管道