## 检修维保清单
2025年供热设备设施检修维保清单
工程名称：2025年供热设备设施检修维保
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额（元）
[5 empty] | 全费用单价 | 合价
石热线
1、2#竖井
1 | 余方弃置 | 1.井内淤泥外运2.井深18m | m3 | 10
2 | 管道刷油 | 1.DN50 DN200排污阀、导压管及其他裸露生锈处 2.对管道表面进行人工除锈，除锈等级应符合《涂敷涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定》 GB/T8923.1-2011中的St3级。除锈完成后，涂两道红丹酚醛防锈漆 | m2 | 19
3、4#竖井
3 | 余方弃置 | 1.井内淤泥外运2.井深18m | m3 | 4
5#竖井
4 | 余方弃置 | 1.井内淤泥外运2.井深27m | m3 | 2
5 | 更换井盖 | 1.拆除旧井盖 2.φ700铸铁井盖安装 | 套 | 1
6 | 管道刷油 | 1. DN200排污阀、导压管及其他裸露生锈处 2.对管道表面进行人工除锈，除锈等级应符合《涂敷涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定》 GB/T8923.1-2011中的St3级。除锈完成后，涂两道红丹酚醛防锈漆 | m2 | 13
7#竖井
7 | 管道刷油 | 1.DN50 DN200排污阀、导压管及其他裸露生锈处 2.对管道表面进行人工除锈，除锈等级应符合《涂敷涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定》 GB/T8923.1-2011中的St3级。除锈完成后，涂两道红丹酚醛防锈漆 | m2 | 20.5
9#竖井
8 | 余方弃置 | 1.井内淤泥外运2.井深12m | m3 | 2
9 | 管道刷油 | 1.DN50排污阀、导压管及其他裸露生锈处 2.对管道表面进行人工除锈，除锈等级应符合《涂敷涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定》 GB/T8923.1-2011中的St3级。除锈完成后，涂两道红丹酚醛防锈漆 | m2 | 3.8
10 | 砌筑井 | φ700井筒抬升40cm | 座 | 1
10#竖井
11 | 管道刷油 | 1.DN50排污阀、导压管及其他裸露生锈处 2.对管道表面进行人工除锈，除锈等级应符合《涂敷涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定》 GB/T8923.1-2011中的St3级。除锈完成后，涂两道红丹酚醛防锈漆 | m2 | 12.6
13、14#竖井
12 | 余方弃置 | 1.井内淤泥外运2.井深15m | m3 | 6
13 | 管道刷油 | 1.DN50 DN200排污阀、导压管及其他裸露生锈处 2.对管道表面进行人工除锈，除锈等级应符合《涂敷涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定》 GB/T8923.1-2011中的St3级。除锈完成后，涂两道红丹酚醛防锈漆 | m2 | 17.6
15#竖井
14 | 余方弃置 | 1.井内淤泥外运2.井深15m | m3 | 1
15 | 管道刷油 | 1.DN50排污阀、导压管及其他裸露生锈处 2.对管道表面进行人工除锈，除锈等级应符合《涂敷涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定》 GB/T8923.1-2011中的St3级。除锈完成后，涂两道红丹酚醛防锈漆 | m2 | 4.8
16#竖井
16 | 余方弃置 | 1.井内淤泥外运2.井深15m | m3 | 1
1#阀门井
17 | 管道刷油 | 1.DN50排污阀、导压管及其他裸露生锈处 2.对管道表面进行人工除锈，除锈等级应符合《涂敷涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定》 GB/T8923.1-2011中的St3级。除锈完成后，涂两道红丹酚醛防锈漆 | m2 | 1.6
2#阀门井
18 | 余方弃置 | 1.井内淤泥外运2.井深7.4m | m3 | 4
19 | 管道刷油 | 1.DN200排污阀、导压管及其他裸露生锈处 2.对管道表面进行人工除锈，除锈等级应符合《涂敷涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定》 GB/T8923.1-2011中的St3级。除锈完成后，涂两道红丹酚醛防锈漆 | m2 | 12.6
3#阀门井
20 | 管道刷油 | 1.DN200排污阀、导压管及其他裸露生锈处 2.对管道表面进行人工除锈，除锈等级应符合《涂敷涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定》 GB/T8923.1-2011中的St3级。除锈完成后，涂两道红丹酚醛防锈漆 | m2 | 12.6
21 | 套管防水 | 1.穿墙套管做密封防水 2.DN1400 | m2 | 4.8
4#阀门井
22 | 余方弃置 | 1.井内淤泥外运2.井深5.5m | m3 | 2
23 | 管道刷油 | 1.DN50排污阀、导压管及其他裸露生锈处 2.对管道表面进行人工除锈，除锈等级应符合《涂敷涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定》 GB/T8923.1-2011中的St3级。除锈完成后，涂两道红丹酚醛防锈漆 | m2 | 1.6
5#阀门井
24 | 管道刷油 | 1.DN50排污阀、导压管及其他裸露生锈处 2.对管道表面进行人工除锈，除锈等级应符合《涂敷涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定》 GB/T8923.1-2011中的St3级。除锈完成后，涂两道红丹酚醛防锈漆 | m2 | 1.6
1#分支井
25 | 余方弃置 | 1.井内淤泥外运2.井深2m | m3 | 0.5
26 | 管道刷油 | 1.DN50排污阀、导压管及其他裸露生锈处 2.对管道表面进行人工除锈，除锈等级应符合《涂敷涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定》 GB/T8923.1-2011中的St3级。除锈完成后，涂两道红丹酚醛防锈漆 | m2 | 0.8
27 | 套管防水 | 1.穿墙套管做密封防水 2.DN350 | m2 | 2.5
3#分支井
28 | 余方弃置 | 1.井内淤泥外运2.井深2.5m | m3 | 0.5
29 | 套管防水 | 1.穿墙套管做密封防水 2.DN500 | m2 | 2.5
1#计量井(西岭关口)
30 | 余方弃置 | 1.井内淤泥外运2.井深6.4m | m3 | 2
31 | 套管防水 | 1.穿墙套管做密封防水 2.DN1400 | m² | 4.8
32 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.井边塌陷土方 | m3 | 1
33 | 回填方 | 1.填方材料品种:3:7灰土 | m3 | 1
34 | 计量表蓄电池 | 1.名称:铅酸蓄电池 2.型号:DJM12120S(12V120Ah，20hr） | 个 | 3
35 | 挖沟槽土方 | 1.挖土深度:2m 内 2.人工挖沟槽 3.计量柜至计量井室供回水温度探头路由敷设钢管土方 | m3 | 8
36 | 钢管 | 1.DN25镀锌钢管 2.计量柜至计量井室供回水温度探头路由敷设钢管 | m | 20
37 | 电缆 | 1.型号:ZR-RVVP 4×0.5 2.计量柜至计量井室供回水温度探头路由钢管穿线 3.不含材料费 | m | 20
38 | 回填方 | 1.计量柜至计量井室供回水温度探头路由敷设钢管土方回填 | m3 | 8
上安线
方台桥西三环架空管线段
39 | 监控立杆组立 | 1.名称:监控用立杆 2.规格:3.5m 3.含地笼螺帽等所有配件 | 根 | 10
40 | 监控立杆基础 | 1.监控立杆混凝土基础 2.基础尺寸：0.3*0.3*0.4m 3.含基础开挖 | m3 | 0.36
41 | 监控摄像设备 | 1.名称:太阳能摄像头 2.800万像素 3.安装高度不低于3.5m 4.30天循环录像、全天24小时、永久无电无网使用、手机远程 | 台 | 10
石热中继能源站
水泵
42 | 轴承更换 | 一网1-5#水泵轴承更换，不含轴承材料费 | 个 | 5
43 | 轴承 | 轴承材料费 | 套 | 5
44 | 一网水泵 | 1.进出口法兰垫片更换 2.进口DN600 出口DN500 3.接口保温恢复 4.不含垫片材料费 | 片 | 5
45 | 一网水泵 | DN600法兰垫片材料费 | 片 | 5
46 | 一网水泵 | DN500法兰垫片材料费 | 片 | 5
47 | 零网水泵 | 1.进出口法兰垫片更换 2.进口DN500 出口DN400 3.接口保温恢复 4.不含垫片材料费 | 片 | 4
48 | 零网水泵 | DN400法兰垫片材料费 | 片 | 4
49 | 零网水泵 | DN500法兰垫片材料费 | 片 | 4
50 | 压力仪表 | 1.弹簧压力表 2.型号Y-100 ；量程0-0.6MPa ；精度1.6 3.根部阀型号J13W-160p，参数DN15 304SS 4.含配套成品压力表、表弯、根部阀等 | 台 | 1
51 | Y型过滤器 | 1.Y型过滤器 2.DN50 PN16 3.304不锈钢螺纹连接 | 台 | 1
52 | 止回阀 | 1.DN800 PN25 HH47-25C 2.一网水泵出口止回阀更换 3.保温恢复 4.不含止回阀材料费 | 个 | 5
53 | 止回阀 | DN800止回阀材料 | 个 | 2
54 | 止回阀 | 1.DN600 PN25 HH47-25C 2.零网水泵出口止回阀更换 3.保温恢复 4.不含止回阀材料费 | 个 | 4
55 | 阀门 | DN600止回阀材料 | 个 | 2
56 | 止回阀 | 1.DN1000 PN25 HH47-25C 2.零网水泵进、出口母管联通止回阀维修 3.保温恢复 4.不含止回阀材料费 | 个 | 1
热泵
57 | 大温差机组 | 含机组一网、零网、板换清洗，搭拆脚手架，打压试验，外保温恢复等所有工作内容 | 台 | 16
58 | 胶条 | 1.板式换热器胶条材料费 2.耐高温三元乙丙橡胶，型号：X250B | 条 | 3000
/ | 合 计 | / | / | / | / | 0