## 表1-5 单位工程费汇总表
单位工程费汇总表
工程名称：新华汽车产业园区中继能源站工程外线电力施工 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算 基数 | 费率(%) | 金额 (元) | 其中：（元）
[5 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费
1 | 分部分项工程量清单计价合计 | / | /
2 | 措施项目清单计价合计 | / | /
2.1 | 单价措施项目工程量清单计价合计 | / | /
2.2 | 其他总价措施项目清单计价合计 | / | /
3 | 其他项目清单计价合计 | / | / |  | / |  | / | /
4 | 安全生产、文明施工费 | 不含税金和安全生产、文明施工的建安造价 |  |  | / |  | / | /
5 | 税金 | 分部分项工程量清单计价合计+措施项目清单计价合计+其他项目清单计价合计+安全生产、文明施工费 |  |  | / |  | / | /
/ | 合计 | / | /

## 表1-6 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：新华汽车产业园区中继能源站工程外线电力施工 | [5 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
土建部分
1 | 040501008001 | 水平导向钻进 | 1.名称:2孔拉管 2.材质:MPP 3.规格:φ200，壁厚14mm | m | 517
2 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一二类土 2.深度:5m以内 3.含人工配合 4.清单量同定额量 5.部位：电缆沟及混凝土井 | m3 | 589.61
3 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:开挖土方 3.部位：电缆沟及混凝土井 4.回填土压实系数为0.95 | m3 | 435.93
4 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.余土或建筑垃圾外运 2.综合单价暂按35元/m3，不含税 3.根据工程签证及渣土消纳点提供的渣土收纳清单据实结算 4.含电缆沟、混凝土井的余土外运及钻进工程的泥浆外运 | m3 | 255.16
5 | 040406002001 | 底板 | 1.C25混凝土 2.含钢筋制安及模板安拆 3.做法详见图纸 | m3 | 2.86
6 | 040803004001 | 管道包封 | 1.C20混凝土 2.含钢筋制安及模板安拆 3.做法详见图纸 | m3 | 12.49
7 | 040501020001 | 警示（示踪）带铺设 | 1.地埋电缆警示带铺设 2.PE材质，宽600mm | m | 38.5
8 | 030408005001 | 铺砂、盖保护板(砖） | 1.直埋部分电缆沟铺砂、保护板 2.做法详见图纸 | m | 11
9 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称:直埋保护管 2.材质:MPP 3.规格:φ200 4.含玻璃钢定位支架 | m | 132
10 | 030413003001 | 打洞（孔） | 1.名称:原有电缆井开洞 2.洞口尺寸：700mm*400mm（宽*高） 3.电缆力排管与坚井连接时采用在开壁上设锁口梁，梁宽同井壁厚，壁厚 | 个 | 1
/ | / | 本页小计 | / | / | / |  | /
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：新华汽车产业园区中继能源站工程外线电力施工 | [5 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
250mm，高300mm，配筋620，Φ8@200，采用C30混凝土，抗渗等级P6 4.在现有坚井上设锁口梁时采用先在井壁上开槽,后浇筑梁,最后开洞的作法。开洞尺寸700mm*400mm(宽*高） 5.电力管道埋设完成后采用C30混凝土抗渗等级P6浇筑井壁 6.含模板安拆 7.具体详见图纸设计
11 | 040504002001 | 混凝土井 | 1.名称:直通井 2.规格:3.29m*2.04m*2.02m（净尺寸） 3.电缆井结构均采用C30混凝土,全部采用C30模筑混凝土,抗渗等级为S6;C15素混凝土垫层,100mm厚,垫层下均素土夯实 4.电缆井侧壁混凝土保护层厚50mm,盖板混凝土保护层厚25mm 5.电缆井内壁设1:2.5防水砂浆厚20mm 6.人孔下方留集水井,见电缆井集水井图 7.含钢筋制作、安装 8.含模板安拆、井字架等其他零星构件 9.含预埋件、金属支架、爬梯、接地极及接地母线，所有外露铁件均须热镀锌防腐处理 10.详见设计图纸、满足设计图纸及规范要求 | 座 | 3
12 | 040504002002 | 混凝土井 | 1.名称:转角井 2.规格:2.54m*2.54m*2.02m（净尺寸） 3.电缆井结构均采用C30混凝土,全部采用C30模筑混凝土,抗渗等级为S6;C15素混凝土垫层,100mm厚,垫层下均素土夯实 | 座 | 2
/ | / | 本页小计 | / | / | / |  | /
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：新华汽车产业园区中继能源站工程外线电力施工 | [5 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
4.电缆井侧壁混凝土保护层厚50mm,盖板混凝土保护层厚25mm 5.电缆井内壁设1:2.5防水砂浆厚20mm 6.人孔下方留集水井,见电缆井集水井图 7.含钢筋制作、安装 8.含模板安拆、井字架等其他零星构件 9.含预埋件、金属支架、爬梯、接地极及接地母线，所有外露铁件均须热镀锌防腐处理 10.详见设计图纸、满足设计图纸及规范要求
13 | 040901009001 | 预埋铁件 | 1.预埋件 | t | 0.007
14 | 040806001001 | 接地极 | 1.50*5角钢接地极 | 根 | 4
15 | 040806002001 | 接地母线 | 1.50*5镀锌扁钢 2.接地母线 | m | 84.15
16 | 041001002001 | 拆除人行道 | 1.名称：拆除人行道砖 2.拆除粗砂垫层3cm 3.拆除150mm厚C15混凝土 4.拆除便道砖面层 5.根据工程签证据实结算 | m2 | 96
17 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.拆除原有300mm厚水泥路面及200mm厚道路基层 2.根据工程签证据实结算 | m2 | 54.3
18 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.余土或建筑垃圾外运 2.综合单价暂按35元/m3，不含税 3.根据工程签证及渣土消纳点提供的渣土收纳清单据实结算 4.部位：井拆洞口及拆除路面 | m3 | 52.44
19 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 1.名称：恢复步行道砖 2.粗砂垫层3cm 3.150mm厚C15混凝土 4.铺设10*20*6cm便道砖 5.根据工程签证据实结算 | m2 | 96
20 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.名称：水泥混凝土路面 2.路基碾压，压实度≥93% 3.200mm厚3:7灰土，压实度≥95% 4.300mm厚C30混凝土 | m2 | 54.3
/ | / | 本页小计 | / | / | / |  | /
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：新华汽车产业园区中继能源站工程外线电力施工 | [5 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
5.含模板及养护 6.根据工程签证据实结算
21 | 050102012001 | 铺种草皮 | 1.满铺草坪 2.根据工程签证据实结算 | m2 | 100
22 | 050307009001 | 圆形电缆标识牌 | 1.名称:圆形电缆标识牌 2.材质:不锈钢 | 个 | 23
23 | 050307009002 | 电缆标志桩 | 1.名称:电缆标志桩 2.材质:水泥 3.油漆品种、颜色:用红油漆绘出符号 | 个 | 3
安装部分
24 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJLV22-3*300 3.材质:铝芯 4.电压等级(kV):10KV | m | 10967.91
25 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:终端电力电缆头 2.规格:ZR-YJLV22-3*300 3.材质、类型:冷缩头 4.电压等级（kV):10KV 5.安装部位:户内 | 个 | 4
26 | 040803006001 | 电缆中间头 | 1.名称:中间电力电缆头 2.规格:ZR-YJLV22-3*300 3.材质、类型:采用注胶防水中间接头 4.电缆中间头周围3米 用防火带缠绕,每根 电缆用15卷/头,电缆中间头需加装防火板,防爆盒,和防火泥,等防护材料 5.电压（kV):10KV 6.安装部位:户外 | 个 | 34
27 | 030408004001 | 电缆槽盒 | 1.名称:电缆中间接头防爆盒 FBH 2.规格:电缆中间接头单个长1.6米 3.含25kg胶水 | m | 54.4
28 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1.名称:终端电缆头封堵 | 处 | 4
29 | 030404031001 | 故障指示器 | 1.名称:故障指示器 | 个 | 12
30 | 030901013001 | 灭火弹 | 1.名称:灭火弹 2.规格、型号:4kg 3.类型:悬挂式 | 具 | 34
31 | 030414015001 | 电缆试验 | 1.名称：电缆泄露试验 | 根 | 2
/ | / | 本页小计 | / | / | / |  | /
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：新华汽车产业园区中继能源站工程外线电力施工 | [5 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
2.电压等级(kV):8.7/10KV
/ | / | 本页小计 | / | / | / |  | /
/ | / | 合 计 | / | / | / |  | /

## 表1-7 单价措施项目工程量清单与计价表
单价措施项目工程量清单与计价表
工程名称：新华汽车产业园区中继能源站工程外线电力施工 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
| 2 | 单价措施项目
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式挖掘机、压路机等工程所需机械 | 项 | 1
/ | / | 本页小计 | / | / | / |  | /
/ | / | 合 计 | / | / | / |  | /

## 表1-8 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：新华汽车产业园区中继能源站工程外线电力施工 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 金额（元）
1 安全生产、文明施工费
1 | 041109001001 | 安全生产、文明施工费
| / | 小计
2 其他总价措施项目
1 | 041109B01001 | 冬季施工增加费
2 | 041109B02001 | 雨季施工增加费
3 | 041109002001 | 夜间施工增加费
4 | 041109B04001 | 检验试验配合费
5 | 041109B05001 | 工程定位复测场地清理费
6 | 011707007001 | 成品保护费
7 | 041109003001 | 二次搬运费
8 | 041109B06001 | 停水停电增加费
9 | 041109005001 | 不断交施工增加费
| / | 小计

## 表1-9 其他项目清单与计价表
其他项目清单与计价表
工程名称：新华汽车产业园区中继能源站工程外线电力施工 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元）
1 | 暂列金额 | 0.00
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | /
2.2 | 设备暂估价 | /
2.3 | 专业工程暂估价 | 0.00
3 | 总承包服务费
4 | 计日工
/ | 合 计

## 表1-10 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：新华汽车产业园区中继能源站工程外线电力施工 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 暂定金额（元） |  | 备注
1 |  | 0
/ | 合计 | 0

## 表1-11 暂估价表
暂估价表
工程名称：新华汽车产业园区中继能源站工程外线电力施工 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 暂估价名称 | 规 格 或工程内容 | 单位 |  | 暂估价 (元) | 备注
3 | 专业工程暂估价 | / | / |  | /
3.1
/ | 小计 | / | /

## 表1-12 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：新华汽车产业园区中继能源站工程外线电力施工 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目金额(元) | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 招标人另行发包专业工程 | / | / |  | /
1.1
| 小 计 |  | /
2 | 招标人供应材料
3 | 招标人供应设备
/ | 合 计 | / | /

## 表1-13 计日工表
计日工表
工程名称：新华汽车产业园区中继能源站工程外线电力施工 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名 称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） |  | 合价
1 | 人工 | / | / | / | / |  | /
1.1
| 小计 | / | / | / | /
2 | 材料 | / | / | / | / |  | /
2.1
| 小计 | / | / | / | /
3 | 机械 | / | / | / | / |  | /
3.1
| 小计 | / | / | / | /
| 合计 | / | / | / | /

## 表1-14 招标人供应材料、设备明细表
招标人供应材料、设备明细表
工程名称：新华汽车产业园区中继能源站工程外线电力施工 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名 称 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 质量 等级 |  | 供应 时间 | 送达 地点 | 备注
| 合计 | / | / | / | / |  | / |  | / | /

## 表1-15 主要材料、设备明细表
主要材料、设备明细表
工程名称：新华汽车产业园区中继能源站工程外线电力施工 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注