## 表1-5 单位工程费汇总表
单位工程费汇总表
工程名称：天启热能维修改造工程-二标隆景华庭等15个小区维修改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算 基数 | 费率(%) | 金额 (元) | 其中：（元）
[5 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费
1 | 分部分项工程量清单计价合计 | / | /
2 | 措施项目清单计价合计 | / | /
2.1 | 单价措施项目工程量清单计价合计 | / | /
2.2 | 其他总价措施项目清单计价合计 | / | /
3 | 其他项目清单计价合计 | / | / |  | / |  | / | /
4 | 安全生产、文明施工费 | 不含税金和安全生产、文明施工的建安造价 |  |  | / |  | / | /
5 | 税金 | 分部分项工程量清单计价合计+措施项目清单计价合计+其他项目清单计价合计+安全生产、文明施工费 |  |  | / |  | / | /
/ | 合计 | / | /

## 表1-6 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：天启热能维修改造工程-二标隆景华庭等15个小区维修改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
隆景华庭-锅炉房（新接收站点）
1 | 030412001001 | 增加照明 | 1.100W led灯4个 螺纹灯头4个 2.单开单控明装开关2个 3.BV2.5平方三芯线100米 3.de20塑料配管30米,明敷 4.拆除原有损坏灯，排查线路更换新的电源线 | 项 | 1
2 | 030807001001 | 低压螺纹阀门 | 拆除DN32损坏浮球阀更换新的 | 个 | 1
隆景华庭-换热站（新接收站点）
3 | 030412001002 | 增加照明 | 1.100W led灯14个 螺纹灯头14个 2.单开单控明装开关2个 3.BV2.5平方三芯线100米 4.de20塑料穿线管35米 4.拆除原有损坏灯，排查线路更换新的电源线 | 项 | 1
4 | 030807001002 | 安全阀 | 1.拆除DN50损坏安全阀更换新的 2.法兰连接 | 个 | 1
5 | 081102011001 | 轴承间设备 | 1.商业1#循环泵轴承异响，更换轴承轴封 2.额定功率：1.1KW；扬程：32米；流量:2.5m³/h | 台 | 1
6 | 030211003001 | 循环水泵 | 低区1#循环泵轴承损坏，更换轴承轴封 额定功率：45KW；扬程：32米；流量:320m³/h | 台 | 1
7 | 030211003002 | 循环水泵 | 低区2#循环泵轴承损坏，更换轴承轴封 额定功率：45KW；扬程：32米；流量:320m³/h | 台 | 1
8 | 030211003003 | 循环水泵 | 低区1#补水泵轴承损坏，更换轴承轴封 额定功率：5.5KW；扬程：75米；流量:12m³/h | 台 | 1
9 | 030211003004 | 循环水泵 | 商业1#补水泵轴承损坏，更换轴承轴封 额定功率：1.1KW；扬程：32米；流量:2.5m³/h | 台 | 1
10 | 030211003005 | 循环水泵 | 商业2#号循环泵轴封漏水，更换轴封 | 台 | 1
/ | / | 本页小计 | / | / | / |  | /
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：天启热能维修改造工程-二标隆景华庭等15个小区维修改造项目 | [5 empty] | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
额定功率：4KW；扬程：28米；流量:23.4m³/h
11 | 030211003006 | 循环水泵 | 高区2#补水泵轴封漏水，更换轴封 额定功率：11KW；扬程：135米；流量:12m³/h | 台 | 1
12 | 030211003007 | 循环水泵 | 商业2#补水泵轴封漏水，更换轴封 额定功率：1.1KW；扬程：32米；流量:2.5m³/h | 台 | 1
翠堤春晓（新接收站点）
13 | 030412001003 | 增加照明 | 1.80W led灯4个 螺纹灯头4个 2.单开单控明装开关2个 3.BV1.5平方三芯线60米 4.拆除原有损坏灯，排查线路更换新的电源线 | 项 | 1
14 | 030211003008 | 循环水泵 | 高区2#循环泵轴封漏水，更换轴封 流量：50m³/h，扬程：32米，功率：7.5KW | 台 | 1
中盛家园
15 | 030211003009 | 循环水泵 | 增加2台污水泵 扬程：10米以上 增加65止回阀2个，65闸阀2个，2个软接头 | 台 | 2
16 | 030211003010 | 循环水泵 | 低区2#循环泵老旧损坏，更换水泵 额定功率：11KW，流量：93.5m³/h，扬程：28m | 台 | 1
17 | 030211003011 | 循环水泵 | 高区1#循环泵老旧损坏，更换水泵 额定功率：11KW，流量：93.5m³/h，扬程：28m | 台 | 1
18 | 030211003012 | 循环水泵 | 高区2#循环泵轴承异响，更换轴承轴封 额定功率：11KW，流量：93.5m³/h，扬程：28m | 台 | 1
19 | 030807001003 | 低压螺纹阀门 | 拆除DN32损坏浮球阀更换新的 | 个 | 1
20 | 030211003013 | 循环水泵 | 底区1#循环泵轴承异响，更换轴承轴封 额定功率：11KW，流量：93.5m³/h，扬程：28m | 台 | 1
/ | / | 本页小计 | / | / | / |  | /
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：天启热能维修改造工程-二标隆景华庭等15个小区维修改造项目 | [5 empty] | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
21 | 030412001004 | 增加照明 | 100W led灯4个 螺纹灯头4个 单开单控明装开关1 1.5平方单根三芯线50米 蛇皮管20米 固定卡子40个（固定蛇皮管用） 拆除原有损坏灯，排查线路更换新的电源线 | 项 | 1
大谈-裕园锅炉房（新接收站点）
22 | 030211003014 | 循环水泵 | 1#内循环泵老旧漏水，需更换；拆除原有水泵，更换新水泵 流量：400m³/h，扬程：32米，功率：75KW | 台 | 1
23 | 030807001004 | 低压螺纹阀门 | 拆除DN32损坏浮球阀更换新的 | 个 | 1
24 | 030408001001 | 电力电缆 | 电缆端接，YJV3*185+90 | m | 3
25 | 030406010001 | 电动机组 | 2#3#5#更换火焰探头 | 项 | 1
26 | 030113001001 | 冷水机组 | 1#机组漏水维修 | 项 | 1
27 | 050306004001 | 电气控制柜 | 增加44号锅炉控制柜 | 台 | 1
28 | 030406010002 | 电动机组 | 2#3#5#更换火焰探头反射片 | 项 | 1
29 | 031001011001 | 软接头 | 增加软连接350-250 | 套 | 2
30 | 030412001005 | 增加照明 | 100W led灯35个 1.5平方单根三芯线350米 蛇皮管50米 固定卡子40个（固定蛇皮管用） 拆除原有损坏灯，排查线路更换新的电源线 | 项 | 1
31 | 030211003015 | 循环水泵 | 1.一网3#循环泵更换，拆除损坏的75kw水泵， 2.从其他换热站拆除泵安装于此处 3.安装金属软连接DN250 2个 | 项 | 1
大谈-裕园换热站（新接收站点）
32 | 030211003016 | 循环水泵 | 低区2#外循环泵轴封漏水，更换轴封 流量：350m³/h，扬程：32米，功率：75KW | 台 | 1
/ | / | 本页小计 | / | / | / |  | /
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：天启热能维修改造工程-二标隆景华庭等15个小区维修改造项目 | [5 empty] | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
33 | 030211003017 | 循环水泵 | 低区1#外循环泵轴承异响，更换轴承 流量：350m³/h，扬程：32米，功率：75KW | 台 | 1
34 | 030211003018 | 循环水泵 | 中区1#外循环泵轴封漏水，更换轴封 流量：300m³/h，扬程：32米，功率：45KW | 台 | 1
35 | 030412001006 | 增加照明 | 100W led灯11个 螺纹灯头11个 单开单控明装开关4个 1.5平方单根三芯线100米 de20塑料蛇皮管35米，明敷 拆除原有损坏灯，排查线路更换新的电源线 | 项 | 1
大谈华园
36 | 030211003019 | 循环水泵 | 高区2#补水泵轴承异响，更换轴承 扬程：112米，功率：2.2KW | 台 | 1
37 | 030211003020 | 循环水泵 | 2#循环泵轴封漏水，更换轴封 | 台 | 1
38 | 030807003040 | 低压法兰阀门 | 高区2#循环泵蝶阀，更换蜗轮蝶阀DN200，长度15cm | 个 | 1
39 | 030211003021 | 循环水泵 | 2#污水泵损坏更换 扬程：30m以上 | 台 | 1
公园广场
40 | 030211003022 | 循环水泵 | 中区循环泵轴封漏水，更换轴封 流量：20m³/h，扬程：32米，功率：4KW | 台 | 1
41 | 030211003023 | 循环水泵 | 商业低区循环泵轴封漏水，更换轴封 流量：100m³/h，扬程：32米，功率：15KW | 台 | 1
42 | 030211003024 | 循环水泵 | 高区1#循环泵电机无风扇 流量：27m³/h，扬程：32米，功率：5.5KW | 台 | 1
43 | 031001011002 | 原有水表出站改管 | 原有水表出站改管 拆除原来水表更换新水表，增加DN80管6米，焊接弯头6个，法兰2套 | 项 | 1
/ | / | 本页小计 | / | / | / |  | /
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：天启热能维修改造工程-二标隆景华庭等15个小区维修改造项目 | [5 empty] | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
大谈-维明路小学（新接收站点）
44 | 030211003025 | 循环水泵 | 2#补水泵轴封漏水，更换轴封 额定功率：1.1KW；扬程：28米；流量:3.7m³/h | 台 | 1
45 | 030211003026 | 循环水泵 | 1#循环泵轴封漏水，更换轴封 额定功率：7.5KW；扬程：28米；流量:60m³/h | 台 | 1
46 | 030211003027 | 循环水泵 | 1#循环泵无法启动，需厂家现场查看 额定功率：7.5KW；扬程：28米；流量:60m³/h | 台 | 1
47 | 030211003028 | 循环水泵 | 1#排污泵损坏无法使用，更换新泵 扬程:15m以上 | 台 | 1
大谈-悦享天地（新接收站点）
48 | 030807002001 | 低压焊接阀门 | 站外分支管道增加球阀DN100 | 个 | 4
49 | 030807002002 | 低压焊接阀门 | 商业分户支管增加阀门DN65 | 个 | 6
50 | 030211003029 | 循环水泵 | 高区2#循环泵轴承异响损坏，更换轴承 功率：15KW；扬程：32m；流量：113m³/h | 台 | 1
51 | 030211003030 | 循环水泵 | 高区1#循环泵轴承异响 功率：15KW；扬程：32m；流量：113m³/h | 台 | 1
52 | 030211003031 | 循环水泵 | 低区2#循环泵轴承异响 功率：22KW；扬程：28m；流量：180m³/h | 台 | 1
53 | 030211003032 | 循环水泵 | 污水泵无备用泵，需增加 扬程：35m以上；50口径管道3米 | 台 | 1
54 | 031001011003 | 伸缩节 | 十层管井，伸缩节锈蚀严重漏水，DN80 | 处 | 1
东胜紫御府-嘉苑锅炉房（新接收站点
55 | 030807001005 | 低压螺纹阀门 | 高位水箱增加浮球阀DN32 | 个 | 1
56 | 030412001007 | 增加照明 | 100W led灯12个 螺纹灯头12个 单开单控明装开关4个 | 项 | 1
/ | / | 本页小计 | / | / | / |  | /
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：天启热能维修改造工程-二标隆景华庭等15个小区维修改造项目 | [5 empty] | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
1.5平方单根三芯线100米 线管35米 固定卡子70个（固定蛇皮管用） 拆除原有损坏灯，排查线路更换新的电源线
57 | 030804001001 | 低压碳钢管件 | 锅炉房内二网管道废弃管漏水 焊接2个DN300堵头 | 项 | 1
东胜紫御府-嘉苑换热站（新接收站点）
58 | 030211003033 | 循环水泵 | 增加2台污水泵；65止回阀2个，65闸阀2个，2个软接头 扬程:15m以上 | 项 | 1
59 | 030211003034 | 循环水泵 | 高区循环泵轴承损坏，更换轴承轴封 | 台 | 1
60 | 030211003035 | 循环水泵 | 换热站低区1#补水泵轴封漏水，更换轴封 | 台 | 1
61 | 030211003036 | 循环水泵 | 换热站低区1#补水泵轴封漏水，更换轴封 | 台 | 1
62 | 030221001001 | 板换维修 | 低区板换漏水 拆除旧板换，对旧板换进行清洗并维修 | 台 | 1
63 | 030412001008 | 增加照明 | 100W led灯9个 螺纹灯头9个 1.5平方单根三芯线100米 蛇皮管35米，明敷 拆除原有损坏灯，排查线路更换新的电源线 | 项 | 1
64 | 030402006001 | 隔离开关 | 配电柜“零排”裸漏无保护，对裸露零排进行铁皮保护 增加250A隔离开关 | 项 | 1
东胜紫御府-弘苑（新接收站点）
65 | 030211003037 | 循环水泵 | 低区循环泵增加备用泵 130m³/h，扬程：30米，功率：22KW | 台 | 1
66 | 030807001006 | 泄水阀 | 水箱泄水阀老化更换,DN80，长度28cm | 个 | 1
67 | 030412001009 | 增加照明 | 100W led灯12个 螺纹灯头12个 单开单控明装开关4个 | 项 | 1
/ | / | 本页小计 | / | / | / |  | /
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：天启热能维修改造工程-二标隆景华庭等15个小区维修改造项目 | [5 empty] | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
1.5平方单根三芯线100米 线管100米 固定卡子70个（固定蛇皮管用） 拆除原有损坏灯，排查线路更换新的电源线
68 | 031001011004 | 原有水表出站改管 | 原有水表出站改管 拆除原来水表更换新水表，增加DN80管6米，焊接弯头6个，法兰2套 | 项 | 1
东胜紫御府-一期（新接收站点）
69 | 031006001001 | 变频器 | 高区循环泵缺少变频器，7.5KW 增加变频对设备进行调试 | 套 | 1
70 | 030412001010 | 增加照明 | 100W led灯8个 螺纹灯头8个 1.5平方单根三芯线100米 蛇皮管50米 拆除原有损坏灯，排查线路更换新的电源线 | 项 | 1
美迪亚
71 | 030412001011 | 增加照明 | 配管20JGD线管80米，穿线2*2.5线80米,50W LED灯5个 站内照明损坏，重新安装照明 | 项 | 1
72 | 030411004001 | 配线 | 新增污水泵增加电源,新增3*2.5电源线 | m | 45
/ | / | 本页小计 | / | / | / |  | /
/ | / | 合 计 | / | / | / |  | /

## 表1-7 单价措施项目工程量清单与计价表
单价措施项目工程量清单与计价表
工程名称：天启热能维修改造工程-二标隆景华庭等15个小区维修改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
| 2 | 单价措施项目
/ | / | 本页小计 | / | / | / |  | /
/ | / | 合 计 | / | / | / |  | /

## 表1-8 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：天启热能维修改造工程-二标隆景华庭等15个小区维修改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 金额（元）
1 安全生产、文明施工费
1 | 031302001001 | 安全生产、文明施工费
| / | 小计
2 其他总价措施项目
1 | 031302B01002 | 冬季施工增加费
2 | 031302B02002 | 雨季施工增加费
3 | 031302002002 | 夜间施工增加费
4 | 031302B04002 | 检验试验配合费
5 | 031302B05002 | 工程定位复测场地清理费
6 | 011707007002 | 成品保护费
7 | 031302004002 | 二次搬运费
8 | 031302B06002 | 停水停电增加费
9 | 031302B08002 | 施工与生产同时进行增加费用
10 | 031302B09002 | 有害环境中施工增加费
11 | 031301017002 | 脚手架搭拆
12 | 031302007002 | 高层施工增加
13 | 031302B07002 | 垂直运输费
| / | 小计

## 表1-9 其他项目清单与计价表
其他项目清单与计价表
工程名称：天启热能维修改造工程-二标隆景华庭等15个小区维修改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元）
1 | 暂列金额 | 0.00
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | /
2.2 | 设备暂估价 | /
2.3 | 专业工程暂估价 | 0.00
3 | 总承包服务费
4 | 计日工
/ | 合 计

## 表1-10 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：天启热能维修改造工程-二标隆景华庭等15个小区维修改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 暂定金额（元） |  | 备注
1 |  | 0
/ | 合计 | 0

## 表1-11 暂估价表
暂估价表
工程名称：天启热能维修改造工程-二标隆景华庭等15个小区维修改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 暂估价名称 | 规 格 或工程内容 | 单位 |  | 暂估价 (元) | 备注
3 | 专业工程暂估价 | / | / |  | /
3.1
/ | 小计 | / | /

## 表1-12 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：天启热能维修改造工程-二标隆景华庭等15个小区维修改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目金额(元) | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 招标人另行发包专业工程 | / | / |  | /
1.1
| 小 计 |  | /
2 | 招标人供应材料
3 | 招标人供应设备
/ | 合 计 | / | /

## 表1-13 计日工表
计日工表
工程名称：天启热能维修改造工程-二标隆景华庭等15个小区维修改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名 称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） |  | 合价
1 | 人工 | / | / | / | / |  | /
1.1
| 小计 | / | / | / | /
2 | 材料 | / | / | / | / |  | /
2.1
| 小计 | / | / | / | /
3 | 机械 | / | / | / | / |  | /
3.1
| 小计 | / | / | / | /
| 合计 | / | / | / | /

## 表1-15 主要材料、设备明细表
主要材料、设备明细表
工程名称：天启热能维修改造工程-二标隆景华庭等15个小区维修改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注