## 表1-9 分部分项工程量清单与计价表
2026年供热设备设施检修项目清单
工程名称：2026供热设备设施检修
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额（元）
[5 empty] | 全费用单价 | 合价
上安线
西郊计量井
1 | 挖淤泥、流砂 | 1、上安线-西郊计量清理井内淤泥，井室尺寸长5米*宽4米*深5米 2、含淤泥外运 | m3 | 2
2 | 更换井盖 | 1、上安线-西郊计量井,水泥井盖更换轻型铸铁井盖（供热集团标志） | 套 | 1
西郊分支阀门井
3 | 钢梯 | 2、上安线-西郊分支阀门井一侧无爬梯，需加装梯蹬（圆钢φ20刷防锈漆2遍） | t | 0.016
4 | 阀门 | 1、上安线-西郊分支DN50排气阀门更换 2、规格：Q61H-25C DN50 | 个 | 2
5 | 挖淤泥、流砂 | 1、上安线-西郊分支阀门井清理井内淤泥，井室尺寸长6米*宽5米*深5米 2、含淤泥外运 | m3 | 3
零号阀门井
6 | 挖淤泥、流砂 | 1、上安线-零号阀门井清理淤泥，井室尺寸长7米*宽5米*深6米 2、含淤泥外运 | m3 | 7
方台村南分段阀门井
7 | 挖淤泥、流砂 | 1、上安线-方台村南分段阀门井内淤泥清理，井室尺寸长6米*宽5米*深6米 2、含淤泥外运 | m3 | 8
8 | 金属结构刷油 | 1、上安线-方台村南分段阀门井室内爬梯除锈刷漆 | kg | 15
9 | 堵塞成端套管 | 1、上安线-方台村南分段阀门井室，穿墙套管密封防水处理（穿墙套管与井壁间采用沥青丝麻塞严实，做法详见《热水管道直埋敷设》05R410-P58） 2、套管直径1400mm 套管与管道缝隙为100mm | 个 | 2
石热中继能源站
厂区室外
13 | 阀门执行机构 | 1、站内室外零网1#、2#除污器入口电动阀门执行器、热泵车间10#、14#零网回水电动阀门执行器维修，保证手轮与执行器不连轴转 | 个 | 4
热泵车间
14 | 钢格栅 | 1、热泵车间地下2处集水坑加装操作平台 2、2片，单片重量不少于140KG | t | 0.28
15 | 阀门 | 1、热泵车间16台热泵机组零网、一网泄水管加装第二道阀门 2、焊接球阀 DN50 PN25 3、含切管费用 | 个 | 32
16 | 更换阀门 | 1、热泵车间1号机组零网供水排污第二道阀门更换 2、焊接球阀 DN50 PN25 | 个 | 1
17 | 阀门 | 1、热泵车间地下管沟零网供水与一网供水母管总排污管延长至集水坑 2、焊接球阀 DN50 PN25 | 个 | 2
18 | 钢管 | 1、热泵车间地下管沟零网供水与一网供水母管总排污管延长至集水坑 2、DN50钢管，刷防锈漆2遍 | m | 10
铸铁篦子
19 | 井、沟盖板 | 1、水泵间加装定制加厚铸铁箅子 2、尺寸：50*25cm | 块 | 1
20 | 井、沟盖板 | 1、热泵间东侧加装定制加厚铸铁箅子 2、尺寸：30*30cm | 块 | 2
21 | 井、沟盖板 | 1、热泵间西侧加装定制加厚铸铁箅子 2、尺寸：30*25cm | 块 | 1
22 | 井、沟盖板 | 1、热泵间西侧加装定制加厚铸铁箅子 2、尺寸27*40cm | 块 | 1
23 | 井、沟盖板 | 1、地下管沟加装定制加厚铸铁箅子 2、尺寸：60*30cm | 块 | 4
一网1#-5#水泵
26 | 水泵 | 1、水泵车间一网1#-5#水泵轴承油室、冷却水室清洗，同轴度调整 2、双吸泵 DFSS700-7/6A 流量：4500m³/h；扬程：130m；转速：990r/min；功率2240kw；效率89%；必须汽蚀余量5.9m | 台 | 5
27 | 轴承材料费 | 1、轴承 NU1038/C3 | 个 | 10
28 | 轴承材料费 | 1、轴承 NU236 | 个 | 5
29 | 轴承材料费 | 1、轴承 7236ACP5 | 个 | 10
30 | 机封材料费 | 1、机封 DFSS700-7/6A | 个 | 2
31 | 联轴器柱销材料费 | 1、联轴器柱销 DFSS700-7/6A | 个 | 30
华电东关口计量柜
32 | 挖沟槽土方 | 1.土类别:一、二类土 2.沟槽深度1m内 2.电缆沟槽土方开挖、回填夯实 | m3 | 9
33 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN25 4.敷设方式:埋地敷设 | m | 60
34 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.规格:ZR-YJV22-4×1.5 3.敷设方式:管内穿线 | m | 60
35 | 小电器 | 1.名称:空气断路器 2.型号:10A | 个 | 1
软化水箱
36 | 软化水箱密封处理 | 1.软化水箱拼接缝渗水，做密封处理 2.含拼接缝除锈 | m | 50
一网循环泵
37 | 不锈钢管 | 1、水处理车间、室外、水泵车间一网循环泵轴承冷却水管路更换，并整体涂刷两遍防腐油漆 2、不锈钢管DN50 PN16 | m | 200
38 | 低压不锈钢管件 | 1、不锈钢DN50弯头 | 个 | 12
39 | 阀门 | 1、更换水处理车间1号冷却水泵止回阀 2、止回阀 DN32 | 个 | 1
一网补水表送检
40 | 流量计 | 1、石热中继能源站一网补水表拆装送检并恢复保温 2、超声流量计（DN250) | 台 | 1
外墙防水
41 | 墙面涂膜防水 | 1.基层处理，清理基层刷界面处理剂 2.二布三涂聚酯布 3.两遍防水腻子，两遍防霉涂料 4.含脚手架 | m2 | 252
屋顶阳光板
42 | 阳光板屋面 | 1.拆除原有破损阳光板 2.施工单位自行处理 | m2 | 304
43 | 阳光板屋面 | 1.安装耐高温防阻燃PC耐力板 2.实心厚度5mm | m2 | 304
通风风筒
44 | 碳钢通风管道 | 1原有通风风管加长 2.材质:镀锌钢板 3.45°1500*400R100，厚度1mm | m2 | 4.47
华电西关口
45 | 挖沟槽土方 | 1.土类别:一、二类土 2.沟槽深度1m内 2.电缆沟槽土方开挖、回填夯实 | m3 | 12
46 | 配管 | 1.名称:拆除原有电缆保护管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN50 | m | 15
47 | 配管 | 1.名称:敷设电缆保护管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN50 4.含管件 | m | 15
48 | 配线 | 1.名称:ZR-RVSPP1x2x1.0mm2双层屏蔽双绞线 2.管内穿线 | m | 15
49 | 超声波热量表传感器 | 1.超声波热量表传感器，XA98RL-DN1400DSDT2 2.防水二声道传感器，加专用信号线 3.包含安装调试 | 对 | 1
石热线
2号竖井
50 | 钢格栅 | 1、石热线-2号竖井安装大拉杆补偿器检修平台（供水1个补偿器） 2、钢平台与补偿器放置位置根据现场情况确定 3、钢平台高度根据现场确定，确保可观察补偿器，保证与现有管道、补偿器不发生碰撞、去除补偿器波纹处保温及护板。 4、平台需防腐 5、施工完成后井室内建筑垃圾需清理干净 6、工程量为暂估 7、工程量据实结算 | t | 6
4号竖井
51 | 钢格栅 | 1、石热线-4号竖井安装大拉杆补偿器检修平台（供水1个补偿器） 2、钢平台与补偿器放置位置根据现场情况确定 3、钢平台高度根据现场确定，确保可观察补偿器，保证与现有管道、补偿器不发生碰撞、去除补偿器波纹处保温及护板。 4、平台需防腐 5、施工完成后井室内建筑垃圾需清理干净 6、工程量为暂估 7、工程量据实结算 | t | 6
5号竖井
52 | 钢格栅 | 1、石热线-5号竖井安装大拉杆补偿器检修平台（供水2个补偿器） 2、钢平台与补偿器放置位置根据现场情况确定 3、钢平台高度根据现场确定，确保可观察补偿器，保证与现有管道、补偿器不发生碰撞、去除补偿器波纹处保温及护板。 4、平台需防腐 5、施工完成后井室内建筑垃圾需清理干净 6、工程量为暂估 7、工程量据实结算 | t | 14
6号竖井
53 | 钢格栅 | 1、石热线-6号竖井安装大拉杆补偿器检修平台（供水2个补偿器） 2、钢平台与补偿器放置位置根据现场情况确定 3、钢平台高度根据现场确定，确保可观察补偿器，保证与现有管道、补偿器不发生碰撞、去除补偿器波纹处保温及护板。 4、平台需防腐 5、施工完成后井室内建筑垃圾需清理干净 6、工程量为暂估 7、工程量据实结算 | t | 13
7号竖井
54 | 钢格栅 | 1、石热线-7号竖井安装大拉杆补偿器检修平台（供水2个补偿器） 2、钢平台与补偿器放置位置根据现场情况确定 3、钢平台高度根据现场确定，确保可观察补偿器，保证与现有管道、补偿器不发生碰撞、去除补偿器波纹处保温及护板。 4、平台需防腐 5、施工完成后井室内建筑垃圾需清理干净 6、工程量为暂估 7、工程量据实结算 | t | 13
8号竖井
55 | 钢格栅 | 1、石热线-8号竖井安装大拉杆补偿器检修平台（供水2个补偿器） 2、钢平台与补偿器放置位置根据现场情况确定 3、钢平台高度根据现场确定，确保可观察补偿器，保证与现有管道、补偿器不发生碰撞、去除补偿器波纹处保温及护板。 4、平台需防腐 5、施工完成后井室内建筑垃圾需清理干净 6、工程量为暂估 7、工程量据实结算 | t | 13
合 计