## 表1-8 单位工程费汇总表
单位工程费汇总表
工程名称：2026年供热设施维修改造项目老旧小区（桥西） | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
标段名称：
序号 | 名 称 | 计算基数 | 费率 (%) | 金额 (元) | 其中：（元）
[5 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费
1.1 | 分部分项工程量清单计价合计 | / | /
A | 发包人提供材料（不计入工程总价） | / | / |  | / |  | / | /
1.2 | 措施项目清单计价合计 | 1.2.1+1.2.2+1.2.3 | /
1.2.1 | 单价措施项目工程量清单计价合计 | / | /
1.2.2 | 安全生产文明施工费 | 1.1+A+1.2.1+1.2.3 | / |  | / |  | / | /
1.2.3 | 其他总价措施项目清单计价合计 | / | /
1.3 | 其他项目清单计价合计 | 1.3.1+1.3.2+1.3.3+1.3.4+1.3.5 | / |  | / |  | / | /
1.3.1 | 其中：暂列金额 | / | / |  | / |  | / | /
1.3.2 | 其中：专业工程暂估价 | / | / |  | / |  | / | /
1.3.3 | 其中：计日工 | / | / |  | / |  | / | /
1.3.4 | 其中：总承包服务费 | / | / |  | / |  | / | /
1.3.5 | 其中：合同中约定的其他项目 | / | / |  | / |  | / | /
B | 其他项目清单计价合计（不含专业工程暂估价） | 1.3.1+1.3.3+1.3.4+1.3.5 | / |  | / |  | / | /
1.4 | 增值税 | 1.1+1.2+B | 9 |  | / |  | / | /
/ | 合 计 | / | /

## 表1-9 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2026年供热设施维修改造项目老旧小区（桥西） | [5 empty] | 第 1 页 共 8 页
标段名称：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
农业局宿舍
二网改造
1 | 040501006006 | 直埋式预制保温管 | 1.名称:镀锌螺旋管外护层聚氨酯泡沫塑料(B1难燃级)预制架空保温管 保温层厚30mm 镀锌铁皮厚0.5mm 2.材质及规格:输送流体用无缝钢管 φ89*4 3.连接形式:焊接 4.含拆除 5.管道检验及试验要求:液压试验、水冲洗 | m | 132
2 | 040501006007 | 直埋式预制保温管 | 1.名称:镀锌螺旋管外护层聚氨酯泡沫塑料(B1难燃级)预制架空保温管 保温层厚30mm 镀锌铁皮厚0.5mm 2.材质及规格:输送流体用无缝钢管 φ57×3.5 3.连接形式:焊接 4.含拆除 5.管道检验及试验要求:液压试验、水冲洗 | m | 18
3 | 040502019002 | 热力管管件 | 1.名称:镀锌螺旋管外护层聚氨酯泡沫塑料(B1难燃级)预制架空保温弯头 2.材质及规格:90°热压弯头 DN80 R=1.5D δ=4mm 3.连接形式:焊接 | 个 | 10
4 | 040502019003 | 热力管管件 | 1.名称:镀锌螺旋管外护层聚氨酯泡沫塑料(B1难燃级)预制架空保温弯头 2.材质及规格:90°热压弯头 DN50 R=1.5D δ=3.5mm 3.连接形式:焊接 | 个 | 12
5 | 040502019004 | 热力管管件 | 1.名称:镀锌螺旋管外护层聚氨酯泡沫塑料(B1难燃级)预制架空保温三通 2.材质及规格:异径三通 DN80XDN80XDN50 3.连接形式:焊接 | 个 | 6
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2026年供热设施维修改造项目老旧小区（桥西） | [5 empty] | 第 2 页 共 8 页
标段名称：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
6 | 040502007001 | 盲堵板 | 1.材质及规格:盲板 DN80 P=1.6MPa 2.连接形式:焊接 | 个 | 2
7 | 031002001017 | 金属阀门 | 1.类型:焊接球阀 Q61F-16C DN50 2.材质:碳钢 3.连接形式:焊接 4.含拆除 | 个 | 6
8 | 031002001018 | 金属阀门 | 1.类型:自立式静态平衡阀 PN16 DN50 2.材质:碳钢 3.连接形式:焊接 4.含拆除 | 个 | 3
9 | 031001003010 | 无缝钢管 | 1.材质:输送流体用无缝钢管φ25x2.5 2.连接形式:焊接 3.除锈防腐:采暖管道除锈后,刷红丹防锈漆两道,银粉两道 4.压力试验及吹、洗设计要求:液压试验、水冲洗 | m | 6
10 | 031001003011 | 无缝钢管 | 1.材质:输送流体用无缝钢管φ45*4 2.连接形式:焊接 3.除锈防腐:采暖管道除锈后,刷红丹防锈漆两道,银粉两道 4.压力试验及吹、洗设计要求:液压试验、水冲洗 | m | 6
11 | 031002001019 | 金属阀门 | 1.类型:焊接球阀 Q61F-16C DN40 2.材质:碳钢 3.连接形式:焊接 4.含拆除 | 个 | 4
12 | 031002001020 | 金属阀门 | 1.类型:焊接球阀 Q61F-16C DN20 2.材质:碳钢 3.连接形式:焊接 4.含拆除 | 个 | 4
13 | 080707009001 | 支架、吊架 | 1.名称:管道滑动支架 2.规格:5KG以下 3.型号:管座及支架等外露铁件应刷两度红丹防锈漆及两度本色调和漆 4.安装方式:室外 | t | 0.023
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2026年供热设施维修改造项目老旧小区（桥西） | [5 empty] | 第 3 页 共 8 页
标段名称：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
14 | 030308001003 | X射线探伤 | 1.名称:射线探伤 2.底片规格:80mm×150mm | 张 | 25
串改并
15 | 031001003007 | 无缝钢管 | 1.材质:输送流体用无缝钢管 2.规格:φ57x3.5 3.连接形式:焊接 4.除锈防腐:采暖管道除锈后,刷防锈漆两道,银粉两道 5.压力试验及吹、洗设计要求:液压试验、水冲洗 6.保护层、保温层:B1难燃级阻燃橡塑保温管壳,保护层为玻璃布,刷两道白色防火涂料 7.安装部位:室内 8.含拆除 | m | 60
16 | 031001003008 | 热镀锌钢管 | 1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN25 δ=2.5mm 3.连接形式:立管引出处焊接，其余支管为螺纹连接 4.除锈防腐:采暖管道除锈后,刷防锈漆两道,银粉两道 5.压力试验及吹、洗设计要求:液压试验、水冲洗 6.保护层、保温层:B1难燃级阻燃橡塑保温管壳,保护层为玻璃布,刷两道白色防火涂料 7.安装部位:室内 8.含拆除 | m | 216
17 | 031002001013 | 金属阀门 | 1.类型:锁闭球阀 DN25 PN1.6 Q11F-16型 2.材质:铜 3.连接形式:螺纹连接 4.含拆除 | 个 | 72
18 | 031002001014 | 金属阀门 | 1.类型:过滤器 DN25 PN1.6 2.材质:铜 3.连接形式:螺纹连接 4.含拆除 | 个 | 36
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2026年供热设施维修改造项目老旧小区（桥西） | [5 empty] | 第 4 页 共 8 页
标段名称：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
19 | 031002001015 | 金属阀门 | 1.类型:内螺纹截止阀 DN20 J11H-16C 2.材质:铸钢 3.连接形式:螺纹连接 4.含拆除 | 个 | 12
20 | 031001003009 | 无缝钢管 | 1.材质:输送流体用无缝钢管φ25x2.5 2.连接形式:焊接 3.除锈防腐:采暖管道除锈后,刷防锈漆两道,银粉两道 4.压力试验及吹、洗设计要求:液压试验、水冲洗 | m | 18
21 | 031002001016 | 金属阀门 | 1.类型:自动排气阀 DN20 ZP-Ⅱ型 2.材质:铸钢 3.连接形式:螺纹连接 4.含拆除 | 个 | 6
22 | 030308001004 | X射线探伤 | 1.名称:射线探伤 2.底片规格:80mm×150mm | 张 | 18
东五里老村
二网改造
23 | 040501006002 | 直埋式预制保温管 | 1.名称:高密度聚乙烯外护管聚氨酯发泡预制直埋保温复合塑料管 2. 保温外护管Ø180×4 保温层厚31mm、聚乙烯厚4mm 3.材质及规格:PE-RT Ⅱ De110 (Ø110×10) 4.连接形式:热熔 5.含拆除 6.管道检验及试验要求:液压试验、水冲洗 | m | 540
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2026年供热设施维修改造项目老旧小区（桥西） | [5 empty] | 第 5 页 共 8 页
标段名称：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
24 | 040501006003 | 直埋式预制保温管 | 1.名称:高密度聚乙烯外护管聚氨酯发泡预制直埋保温复合塑料管 2.保温外护管Ø110×3 保温层厚27mm、聚乙烯厚3mm 3.材质及规格:PE-RT Ⅱ De50 (Ø50×4.6) 4.连接形式:热熔 5.含拆除 6.管道检验及试验要求:液压试验、水冲洗 | m | 192
25 | 010102B03002 | 挖沟槽土方 | 1.土类别:一二类土 2.开挖深度:2米内 3.基底处理方式:人工辅助 | m3 | 430.42
26 | 080205001002 | 垫层 | 1.厚度:200mm 2.材料种类:中砂 | m3 | 73.94
27 | 040103B02004 | 一般回填方 | 部位：管周围回填中砂 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:中砂 3.清单量等于定额量 | m3 | 134.65
28 | 010103B01002 | 余方弃置 | 1.弃料类别:余方弃置 2.运距:自行考虑 | m3 | 208.59
29 | 010102B04002 | 回填方 | 1.填方部位:管道沟槽 2.填方材料来源:原土 | m3 | 221.83
30 | 040204001002 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格:透水砖敷设 2.含拆除，透水砖材料利旧 | m2 | 369.72
串改并
31 | 040501006001 | 直埋式预制保温管 | 1.名称:高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管 保温层厚38.5mm、聚乙烯厚3mm 2.材质及规格:输送流体用无缝钢管 φ57×3.5 3.连接形式:焊接 4.含拆除 5.管道检验及试验要求:液压试验、水冲洗 | m | 90
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2026年供热设施维修改造项目老旧小区（桥西） | [5 empty] | 第 6 页 共 8 页
标段名称：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
32 | 040502019001 | 热力管管件 | 1.种类:钢制对焊无缝90°弯头 2.材质及规格:DN50 R=1.5D δ=3.5mm 3.接口保温材料:同主管道 | 个 | 30
33 | 010102B03001 | 挖沟槽土方 | 1.土类别:一二类土 2.开挖深度:2米内 3.基底处理方式:人工辅助 | m3 | 45.14
34 | 080205001001 | 垫层 | 1.厚度:200mm 2.材料种类:中砂 | m3 | 7.92
35 | 040103B02005 | 一般回填方 | 部位：管周围回填中砂 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:中砂 3.清单量等于定额量 | m3 | 13.35
36 | 010103B01001 | 余方弃置 | 1.弃料类别:余方弃置 2.运距:自行考虑 | m3 | 21.27
37 | 010102B04001 | 回填方 | 1.填方部位:管道沟槽 2.填方材料来源:原土 | m3 | 23.87
38 | 040204001001 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格:透水砖敷设 2.含拆除，透水砖材料利旧 | m2 | 79.2
39 | 031001003001 | 无缝钢管 | 1.材质:输送流体用无缝钢管 2.规格:φ57x3.5 3.连接形式:焊接 4.除锈防腐:采暖管道除锈后,刷防锈漆两道,银粉两道 5.压力试验及吹、洗设计要求:液压试验、水冲洗 6.保护层、保温层:B1难燃级阻燃橡塑保温管壳,保护层为玻璃布,刷两道白色防火涂料 7.安装部位:室内 8.含拆除 | m | 540
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2026年供热设施维修改造项目老旧小区（桥西） | [5 empty] | 第 7 页 共 8 页
标段名称：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
40 | 031001003002 | 热镀锌钢管 | 1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN25 δ=2.5mm 3.连接形式:立管引出处焊接，其余支管为螺纹连接 4.除锈防腐:采暖管道除锈后,刷防锈漆两道,银粉两道 5.压力试验及吹、洗设计要求:液压试验、水冲洗 6.保护层、保温层:B1难燃级阻燃橡塑保温管壳,保护层为玻璃布,刷两道白色防火涂料 7.安装部位:室内 8.含拆除 | m | 1080
41 | 031002001001 | 金属阀门 | 1.类型:锁闭球阀 DN25 PN1.6 Q11F-16型 2.材质:铜 3.连接形式:螺纹连接 4.含拆除 | 个 | 360
42 | 031002001002 | 金属阀门 | 1.类型:过滤器 DN25 PN1.6 2.材质:铜 3.连接形式:螺纹连接 4.含拆除 | 个 | 180
43 | 031002001003 | 金属阀门 | 1.类型:内螺纹截止阀 DN20 J11H-16C 2.材质:铸钢 3.连接形式:螺纹连接 4.含拆除 | 个 | 60
44 | 031001003003 | 无缝钢管 | 1.材质:输送流体用无缝钢管φ25x2.5 2.连接形式:焊接 3.除锈防腐:采暖管道除锈后,刷防锈漆两道,银粉两道 4.压力试验及吹、洗设计要求:液压试验、水冲洗 | m | 90
45 | 031002001004 | 金属阀门 | 1.类型:自动排气阀 DN20 ZP-Ⅱ型 2.材质:铸钢 3.连接形式:螺纹连接 4.含拆除 | 个 | 30
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：2026年供热设施维修改造项目老旧小区（桥西） | [5 empty] | 第 8 页 共 8 页
标段名称：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
46 | 031002001005 | 金属阀门 | 1.类型:法兰球阀 DN50 Q47F-16C 2.材质:碳钢 3.连接形式:法兰连接 4.含拆除 | 个 | 30
47 | 031002001006 | 金属阀门 | 1.类型:自力式流量平衡阀 DN50 PN16 2.材质:碳钢 3.连接形式:法兰连接 4.含拆除 | 个 | 15
48 | 010502013001 | 实心楼板 | 1.混凝土种类:预制混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含拆除 | m3 | 52.2
49 | 011509B13002 | 铲除涂料面 | 1.铲除部位名称:墙面面层拆除 铲除腻子、涂料皮 | m2 | 100
50 | 011404001002 | 墙面喷刷涂料 | 内墙面 1.墙固一遍 2.成品腻子两遍 | m2 | 100
51 | 011404001003 | 墙面喷刷涂料 | 内墙面 1.内墙涂料两遍 | m2 | 100
52 | 031301003001 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN50 | 个 | 180
53 | 040103B03005 | 余方弃置 | 1.余土或建筑垃圾外运 2.暂按40元/m3计入 3.含消纳费 | m3 | 52.2
54 | 030308001005 | X射线探伤 | 1.名称:射线探伤 2.底片规格:80mm×150mm | 张 | 69
本页小计
合 计

## 表1-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：2026年供热设施维修改造项目老旧小区（桥西） |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
标段名称：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
1 安全生产文明施工费
1 | 031401B02001 | 安全生产文明施工费 | 项 | 1
小计
2 其他总价措施项目
1 | 031401B03001 | 脚手架 | 项 | 1
2 | 031401B04001 | 垂直运输费 | 项 | 1
3 | 031401B05001 | 操作高度增加费 | 项 | 1
4 | 031401B06001 | 超高费 | 项 | 1
5 | 031401B14001 | 冬季施工增加费 | 项 | 1
6 | 031401B15001 | 雨季施工增加费 | 项 | 1
7 | 031401B16001 | 夜间施工增加费 | 项 | 1
8 | 031401B17001 | 检验试验配合费 | 项 | 1
9 | 031401B18001 | 工程定位复测、场地清理费 | 项 | 1
10 | 031401B19001 | 成品保护费 | 项 | 1
11 | 031401B20001 | 二次搬运费 | 项 | 1
12 | 031401B21001 | 临时停水、停电费 | 项 | 1
13 | 031401B22001 | 施工与生产同时进行增加费 | 项 | 1
14 | 031401B23001 | 在有害身体健康的环境中施工降效增加费 | 项 | 1
15 | 031401B24001 | 系统调试 | 项 | 1
小计

## 表1-12 其他项目清单与计价表
其他项目清单与计价表
工程名称：2026年供热设施维修改造项目老旧小区（桥西） |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
标段名称：
序号 | 项目名称 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 合同中约定的其他项目
合 计

## 表1-13 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：2026年供热设施维修改造项目老旧小区（桥西） |  |  | 第 1 页 共 1 页
标段名称：
序号 | 项目名称 | 暂定金额（元） |  | 备注
合计

## 表1-18 主要材料、设备明细表
主要材料、设备明细表
工程名称：2026年供热设施维修改造项目老旧小区（桥西） | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
标段名称：
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注
主要材料、设备明细表
工程名称：2026年供热设施维修改造项目老旧小区（桥西） | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
标段名称：
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注