## 表1-8 单位工程费汇总表
单位工程费汇总表
工程名称：新华，桥西维修新华外协消缺 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
标段名称：
序号 | 名 称 | 计算基数 | 费率 (%) | 金额 (元) | 其中：（元）
[5 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费
1.1 | 分部分项工程量清单计价合计 | / | /
A | 发包人提供材料（不计入工程总价） | / | / |  | / |  | / | /
1.2 | 措施项目清单计价合计 | 1.2.1+1.2.2+1.2.3 | /
1.2.1 | 单价措施项目工程量清单计价合计 | / | /
1.2.2 | 安全生产文明施工费 | 1.1+A+1.2.1+1.2.3 | / |  | / |  | / | /
1.2.3 | 其他总价措施项目清单计价合计 | / | /
1.3 | 其他项目清单计价合计 | 1.3.1+1.3.2+1.3.3+1.3.4+1.3.5 | / |  | / |  | / | /
1.3.1 | 其中：暂列金额 | / | / |  | / |  | / | /
1.3.2 | 其中：专业工程暂估价 | / | / |  | / |  | / | /
1.3.3 | 其中：计日工 | / | / |  | / |  | / | /
1.3.4 | 其中：总承包服务费 | / | / |  | / |  | / | /
1.3.5 | 其中：合同中约定的其他项目 | / | / |  | / |  | / | /
B | 其他项目清单计价合计（不含专业工程暂估价） | 1.3.1+1.3.3+1.3.4+1.3.5 | / |  | / |  | / | /
1.4 | 增值税 | 1.1+1.2+B | 9 |  | / |  | / | /
/ | 合 计 | / | /

## 表1-9 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：新华，桥西维修新华外协消缺 | [5 empty] | 第 1 页 共 8 页
标段名称：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
于底
1 | 040402017001 | 沟道盖板 | 1.隐患描述:电缆沟无盖有安全隐患 2.维保内容及方案:新装 3.不锈钢钢盖板，尺寸：2100*495mm | m | 2.1
陈村
2 | 030807002001 | 低压焊接阀门 | 1.隐患描述:站内需加装安全阀，泄水口引入排水沟 2.维保内容及方案:新装 3.DN65安全阀 | 个 | 1
13所
3 | 030807003001 | 低压法兰阀门 | 1.隐患描述:229号院地井内管控东侧商业回水阀漏水 2.维保内容及方案:更换 3.DN100法兰闸阀 | 个 | 1
534仓库
4 | 030807003002 | 低压法兰阀门 | 1.隐患描述:商业分区阀门失效 2.维保内容及方案:更换 3.DN80法兰闸阀 | 个 | 4
5 | 030807001001 | 低压螺纹阀门 | 1.隐患描述:自来水进水阀门失效 2.维保内容及方案:更换 3.DN40丝扣闸阀 | 个 | 1
6 | 040601019001 | 金属扶梯、栏杆 | 1.隐患描述:低位水箱需安装爬梯 2.维保内容及方案:加装 3.定制钢爬梯及钢平台 | m | 3
单身十
7 | 011402003001 | 金属面油漆 | 1.隐患描述:水箱内部有腐蚀，需除锈刷漆 2.维保内容及方案:维修 3.除锈，两遍氟碳漆 | m2 | 7
铁41
8 | 030807003003 | 低压法兰阀门 | 1.隐患描述:单元泄水阀失效 2.维保内容及方案:更换 3.DN25法兰阀门 | 个 | 16
十六 干休所
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：新华，桥西维修新华外协消缺 | [5 empty] | 第 2 页 共 8 页
标段名称：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
9 | 030807003004 | 低压法兰阀门 | 1.隐患描述:二网主管道分支无阀门 2.维保内容及方案:加装 3.DN65焊接球阀 | 个 | 16
10 | 040601019002 | 金属扶梯、栏杆 | 1.隐患描述:高位水箱无爬梯，无法进行维修 2.维保内容及方案:加装 3.定制钢爬梯 | m | 3
岳西馨香苑
11 | 030801001001 | 低压碳钢管 | 1.隐患描述:8#楼栋管道腐蚀严重 2.维保内容及方案:更换 3.DN80铸钢管道，两遍调和漆， 橡塑保温30mm外缠玻璃布刷防火涂料。 | m | 1.5
康馨花苑
12 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | 1.隐患描述:余热一网除污器排水未引到下排水沟 2.维保内容及方案:加装 3.16m排水沟，截面尺寸0.15*0.2m，沟篦子，1*1m集水坑 | m | 16
康庄
13 | 011001006001 | 其他保温隔热 | 1.隐患描述:锅炉房高位水箱保温缺失 2.维保内容及方案:维修 3.80mm硬泡聚氨酯保温，3mm厚铝板包裹，楼顶施工 | m2 | 4
14 | 040201022002 | 排水沟、截水沟 | 1.隐患描述:余热一网除污器排水未引到下排水沟 2.维保内容及方案:加装 3.16m排水沟，截面尺寸0.15*0.2m，沟篦子，1*1m集水坑 | m | 1
岳村东
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：新华，桥西维修新华外协消缺 | [5 empty] | 第 3 页 共 8 页
标段名称：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
15 | 031006015002 | 水箱 | 1.隐患描述:高位水箱整体改造（原水箱是油罐，无液位指示，浮球阀），更换水箱移至原水箱下方地面加装浮球阀液位计液位传感器电磁阀 2.类型:不锈钢水箱 3.规格:1000*4000*5000mm 4.前后附件：DN65法兰球阀2个，DN65法兰2片，DN65弯头1个，DN65三通1个，DN65无缝钢管10m，浮球阀1个，液位计1个，液位传感器1个，DN65电磁阀1个， 5.阀门的材质均为铸钢 6.C30现浇混凝土基础1.2*4.2*0.2m | 台 | 1
16 | 030101B01001 | 防水罩 | 1.隐患描述站内所有配电箱配电柜无防水，需加装防水罩 2.维保内容及方案:加装 | 项 | 1
岳泰明珠
17 | 030807003039 | 低压法兰阀门 | 1.隐患描述:4号楼2单元，6号楼1-2单元，8号楼1单元无单元管控阀门 2.维保内容及方案:更换 3.类型:法兰蝶阀 4.规格:DN80 5.材质:铸钢 6.含泄水 7.改为地下室安装 | 个 | 8
18 | 010202011001 | 钢基础 | 1.隐患描述：高区补水泵底座槽钢腐蚀严重断裂存在安全隐患，重新加装更换槽钢 2.维保内容及方案:新装 3.12#槽钢4m。 | 项 | 1
19 | 030801001002 | 低压碳钢管 | 1.隐患描述:低区补水泵管道改直连水箱增加补水流量，管道改直连 2.维保内容及方案:维修 3.加装10mDN50管道，DN50法兰球阀1个。 | 项 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：新华，桥西维修新华外协消缺 | [5 empty] | 第 4 页 共 8 页
标段名称：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
20 | 011001006002 | 其他保温隔热 | 1.隐患描述:南区7号楼后需做保温 2.维保内容及方案:新装 3.DN80管道，50mm橡塑保温，0.5mm厚钢板包管。 | m | 1
21 | 011001006003 | 其他保温隔热 | 1.隐患描述:北区2号楼西头需做保温 2.维保内容及方案:新装 3.DN400管道，50mm橡塑保温，0.5mm厚钢板包管。 | m | 1
22 | 011001006004 | 其他保温隔热 | 1.隐患描述:北区9号楼东头需做保温 2.维保内容及方案:新装 3.DN350管道，50mm橡塑保温，0.5mm厚钢板包管。 | m | 2
23 | 011001006005 | 其他保温隔热 | 1.隐患描述:北区5号楼后2处需做保温 2.维保内容及方案:新装 3.DN400管道，50mm橡塑保温，0.5mm厚钢板包管。 | m | 4
24 | 011001006006 | 其他保温隔热 | 1.隐患描述:北区37号楼南需做保温 2.维保内容及方案:新装 3.DN350管道，50mm橡塑保温，0.5mm厚钢板包管。 | m | 1
25 | 011001006007 | 其他保温隔热 | 1.隐患描述:北区44号楼东头需做保温 2.维保内容及方案:新装 3.DN300管道，50mm橡塑保温，0.5mm厚钢板包管。 | m | 2
26 | 011001006008 | 其他保温隔热 | 1.隐患描述:北区79号楼东需做保温 2.维保内容及方案:新装 3.DN300管道，50mm橡塑保温，0.5mm厚钢板包管。 | m | 4
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：新华，桥西维修新华外协消缺 | [5 empty] | 第 5 页 共 8 页
标段名称：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
27 | 011001006009 | 其他保温隔热 | 1.隐患描述:北区76号楼东需做保温 2.维保内容及方案:新装 3.DN250管道，50mm橡塑保温，0.5mm厚钢板包管。 | m | 3
28 | 011001006010 | 其他保温隔热 | 1.隐患描述:北区72号楼东需做保温 2.维保内容及方案:新装 3.DN250管道，50mm橡塑保温，0.5mm厚钢板包管。 | m | 2
29 | 011001006011 | 其他保温隔热 | 1.隐患描述:北区78号楼东需做保温 2.维保内容及方案:新装 3.DN200管道，50mm橡塑保温，0.5mm厚钢板包管。 | m | 2
30 | 011001006012 | 其他保温隔热 | 1.隐患描述:北区64号楼西需做保温 2.维保内容及方案:新装 3.DN200管道，50mm橡塑保温，0.5mm厚钢板包管。 | m | 10
31 | 011001006013 | 其他保温隔热 | 1.隐患描述:北区63号楼西需做保温 2.维保内容及方案:新装 3.DN200管道，50mm橡塑保温，0.5mm厚钢板包管。 | m | 5
32 | 011001006014 | 其他保温隔热 | 1.隐患描述:北区63号楼西需做保温 2.维保内容及方案:新装 3.DN125管道，50mm橡塑保温，0.5mm厚钢板包管。 | m | 2
33 | 011001006015 | 其他保温隔热 | 1.隐患描述:北区67号楼西需做保温 2.维保内容及方案:新装 3.DN100管道，50mm橡塑保温，0.5mm厚钢板包管。 | m | 8
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：新华，桥西维修新华外协消缺 | [5 empty] | 第 6 页 共 8 页
标段名称：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
34 | 011001006016 | 其他保温隔热 | 1.隐患描述:北区59号楼西需做保温 2.维保内容及方案:新装 3.DN50管道，50mm橡塑保温，0.5mm厚钢板包管。 | m | 8
35 | 030807003040 | 低压法兰阀门 | 1.隐患描述:北区15号楼西头 2.维保内容及方案:新装 3.DN125法兰闸阀。 4.带配套法兰 | 个 | 2
尚和明珠苑
36 | 030807003010 | 低压法兰阀门 | 1.隐患描述:控制空气源热泵总阀门，锈蚀严重，无法关闭 2.维保内容及方案:更换 3.类型:法兰球阀 4.规格:DN200 5.材质:铸钢 6.含泄水 | 个 | 4
37 | 030807003041 | 低压法兰阀门 | 1.隐患描述:控制空气源热泵总阀门，锈蚀严重，无法关闭 2.维保内容及方案:更换 3.类型:法兰球阀 4.规格:DN200 5.材质:铸钢 6.含泄水 | 个 | 2
38 | 030807003042 | 低压法兰阀门 | 1.隐患描述:控制空气源热泵总阀门，锈蚀严重，无法关闭 2.维保内容及方案:更换 3.类型:法兰球阀 4.规格:DN250 5.材质:铸钢 6.含泄水 | 个 | 2
39 | 030807003043 | 低压法兰阀门 | 1.隐患描述:供回水单元阀门锈蚀严重 2.维保内容及方案:更换 3.类型:法兰蝶阀 4.规格:DN100 5.材质:铸钢 6.含泄水 | 个 | 2
水岸憬园
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：新华，桥西维修新华外协消缺 | [5 empty] | 第 7 页 共 8 页
标段名称：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
40 | 030101B01002 | 控制柜 | 1.隐患描述：锅炉控制柜挡住补水泵控制柜门，柜门无法打开 2.维保内容及方案:维修 | 项 | 1
41 | 030807003044 | 低压法兰阀门 | 1.隐患描述：站内需加装安全阀。泄水口引入排水沟 2.维保内容及方案:新装法兰闸阀 3.低区DN100 高区DN80 办公区DN100 | 个 | 1
大安舍
42 | 030807003045 | 低压法兰阀门 | 1.隐患描述：自来水总阀门锈蚀，无法开关 2.维保内容及方案:更换 3.DN50 法兰闸阀 | 个 | 1
大安舍
43 | 030801001003 | 低压碳钢管 | 1.隐患描述:自来水管道锈蚀严重，需更换。 2.维保内容及方案:更换 3.DN50镀锌钢管，1个三通，2个弯头 4.连接方式：焊接 | m | 2
后杜北
44 | 011402003002 | 金属面油漆 | 1.隐患描述:水箱内部有腐蚀，需除锈刷漆 2.维保内容及方案:维修 3.除锈，两遍氟碳漆 | m2 | 51
后杜北
45 | 030807003046 | 低压法兰阀门 | 1.隐患描述：站内需加装安全阀。泄水口引入排水沟 2.维保内容及方案:新装 3.DN100 法兰闸阀 | 个 | 1
后杜北
46 | 030801001004 | 低压碳钢管 | 1.隐患描述:自来水管道锈蚀严重，需更换。 2.维保内容及方案:更换 3.DN65镀锌钢管 4.连接方式：焊接 | m | 3
后杜北
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：新华，桥西维修新华外协消缺 | [5 empty] | 第 8 页 共 8 页
标段名称：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
47 | 030807003047 | 低压法兰阀门 | 1.隐患描述:自来水总阀门锈蚀，无法开关 2.维保内容及方案:更换 3.类型:涡轮蝶阀 4.规格:DN65 5.材质:铸钢 6.含泄水 | 个 | 1
后杜北
48 | 030801001005 | 低压碳钢管 | 1.隐患描述:2号循环泵前端阀门上方管道有漏点，需点焊 2.维保内容及方案:维修 | 处 | 1
小安舍
49 | 030801001006 | 低压碳钢管 | 1.隐患描述:站内水箱补水自来水管径细，补水不及，由DN25改为DN50。 2.维保内容及方案:更换 3.DN50镀锌钢管6m 4.连接方式：焊接 | 项 | 1
古建筑
50 | 020801004001 | 天棚抹灰 | 1.隐患描述:站内顶部掉皮严重需铲除。 2.维保内容及方案:维修 3.铲除原有天棚面，两遍腻子，两遍乳胶漆 | m2 | 80
本页小计
合 计

## 表1-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：新华，桥西维修新华外协消缺 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
标段名称：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
1 安全生产文明施工费
1 | 031401B02001 | 安全生产文明施工费 | 项 | 1
小计
2 其他总价措施项目
1 | 031401B03001 | 脚手架 | 项 | 1
2 | 031401B04001 | 垂直运输费 | 项 | 1
3 | 031401B05001 | 操作高度增加费 | 项 | 1
4 | 031401B06001 | 超高费 | 项 | 1
5 | 031401B14001 | 冬季施工增加费 | 项 | 1
6 | 031401B15001 | 雨季施工增加费 | 项 | 1
7 | 031401B16001 | 夜间施工增加费 | 项 | 1
8 | 031401B17001 | 检验试验配合费 | 项 | 1
9 | 031401B18001 | 工程定位复测、场地清理费 | 项 | 1
10 | 031401B19001 | 成品保护费 | 项 | 1
11 | 031401B20001 | 二次搬运费 | 项 | 1
12 | 031401B21001 | 临时停水、停电费 | 项 | 1
13 | 031401B22001 | 施工与生产同时进行增加费 | 项 | 1
14 | 031401B23001 | 在有害身体健康的环境中施工降效增加费 | 项 | 1
15 | 031401B24001 | 系统调试 | 项 | 1
小计

## 表1-12 其他项目清单与计价表
其他项目清单与计价表
工程名称：新华，桥西维修新华外协消缺 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
标段名称：
序号 | 项目名称 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价 | 5000
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  | 5000

## 表1-13 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：新华，桥西维修新华外协消缺 |  |  | 第 1 页 共 1 页
标段名称：
序号 | 项目名称 | 暂定金额（元） |  | 备注
合计

## 表1-14-2 专业工程暂估价表
专业工程暂估价表
工程名称：新华，桥西维修新华外协消缺 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
标段名称：
序号 | 暂估价名称 | 工程内容 | 单位 | 暂估价 （元） |  | 结算金额 （元） | 调整金额 ±（元） | 备注
1 | 专业工程暂估价 | / | / | /
1.1 | 南车院内砍树 | 1.隐患描述:院内有一颗大的枯树，倾倒在九中学校院墙上，压着现在站的燃气间，有安全隐患 2.维保内容及方案:维修 3.现场狭小，施工困难，吊车配合，垃圾外运 |  | 5000
小计 |  |  |  | 5000

## 表1-14-2 专业工程暂估价表-1
专业工程暂估价表
工程名称：新华，桥西维修新华外协消缺 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
标段名称：
序号 | 暂估价名称 | 工程内容 | 单位 | 暂估价 （元） |  | 结算金额 （元） | 调整金额 ±（元） | 备注
1 | 专业工程暂估价 | / | / | /
1.1 | 南车院内砍树 | 1.隐患描述:院内有一颗大的枯树，倾倒在九中学校院墙上，压着现在站的燃气间，有安全隐患 2.维保内容及方案:维修 3.现场狭小，施工困难，吊车配合，垃圾外运 |  | 5000
小计 |  |  |  | 5000

## 表1-18 主要材料、设备明细表
主要材料、设备明细表
工程名称：新华，桥西维修新华外协消缺 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
标段名称：
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注
主要材料、设备明细表
工程名称：新华，桥西维修新华外协消缺 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
标段名称：
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注