## 表1-8 单位工程费汇总表
单位工程费汇总表
工程名称：新华，桥西维修桥西外协消缺 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
标段名称：
序号 | 名 称 | 计算基数 | 费率 (%) | 金额 (元) | 其中：（元）
[5 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费
1.1 | 分部分项工程量清单计价合计 | / | /
A | 发包人提供材料（不计入工程总价） | / | / |  | / |  | / | /
1.2 | 措施项目清单计价合计 | 1.2.1+1.2.2+1.2.3 | /
1.2.1 | 单价措施项目工程量清单计价合计 | / | /
1.2.2 | 安全生产文明施工费 | 1.1+A+1.2.1+1.2.3 | / |  | / |  | / | /
1.2.3 | 其他总价措施项目清单计价合计 | / | /
1.3 | 其他项目清单计价合计 | 1.3.1+1.3.2+1.3.3+1.3.4+1.3.5 | / |  | / |  | / | /
1.3.1 | 其中：暂列金额 | / | / |  | / |  | / | /
1.3.2 | 其中：专业工程暂估价 | / | / |  | / |  | / | /
1.3.3 | 其中：计日工 | / | / |  | / |  | / | /
1.3.4 | 其中：总承包服务费 | / | / |  | / |  | / | /
1.3.5 | 其中：合同中约定的其他项目 | / | / |  | / |  | / | /
B | 其他项目清单计价合计（不含专业工程暂估价） | 1.3.1+1.3.3+1.3.4+1.3.5 | / |  | / |  | / | /
1.4 | 增值税 | 1.1+1.2+B | 9 |  | / |  | / | /
/ | 合 计 | / | /

## 表1-9 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：新华，桥西维修桥西外协消缺 | [5 empty] | 第 1 页 共 9 页
标段名称：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
翠堤春晓
1 | 010605003001 | 钢屋面板 | 1.隐患描述:锅炉房楼顶破损 2.维保内容及方案:更换 3.彩钢瓦+防火棉 | m2 | 80
紫御府嘉苑换热站
2 | 010801004001 | 木质防火门 | 1.隐患描述:换热站防火门损坏 2.维保内容及方案:更换 3.1380mm*2002mm | m2 | 5.53
紫御府嘉苑换热站
3 | 030904018001 | 机柜 | 1.隐患描述:自控柜无法控制补水电磁阀 2.维保内容及方案:更换 | 台 | 1
紫御府嘉苑换热站
4 | 040502005001 | 阀门 | 1.隐患描述:水箱浮球锈死，需重新焊接 更换浮球 2.维保内容及方案:更换 3.DN100浮球阀 | 个 | 1
东胜紫御府锅炉房
5 | 030101B01003 | 烟囱顶盖脱落，需加固焊接 | 1.隐患描述:烟囱顶盖脱落，需加固焊接 2.维保内容及方案:维修 | 项 | 1
东胜紫御府一期
6 | 040502005002 | 阀门 | 1.隐患描述:南区部分居民回水锁闭阀门失效 2.维保内容及方案:更换 3.DN25锁闭阀 | 个 | 80
7 | 031001003001 | 无缝钢管 | 1.隐患描述:低区补水泵与水箱供水管生锈腐蚀严重漏水 2.维保内容及方案:更换 3.DN65无缝钢管 | m | 3
新世纪
8 | 030101B01004 | 补洞 | 1.隐患描述:原锅炉烟囱预留地面孔洞封堵，直径1.0m 2.维保内容及方案:新装 | m2 | 2
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：新华，桥西维修桥西外协消缺 | [5 empty] | 第 2 页 共 9 页
标段名称：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
9 | 030807002006 | 低压焊接阀门 | 1.隐患描述:原主管道阀为法兰闸阀失效 2.维保内容及方案:更换 3.DN150焊接球阀 | 个 | 6
10 | 030807002007 | 低压焊接阀门 | 1.隐患描述:原商业分支管道法兰闸阀失效 2.维保内容及方案:更换 3.DN65焊接球阀 | 个 | 2
11 | 040504001004 | 砌筑井 | 1.隐患描述:原商业东西区闸阀在户内无法控制 2.维保内容及方案:新装 3.增加室外砌井1500mm*1500mm 2个，内外抹灰 加装DN65锁闭阀4个 | 座 | 2
12 | 030807002008 | 低压焊接阀门 | 1.隐患描述:部分单元阀法兰闸阀失效 2.维保内容及方案:更换 3.DN80焊接球阀 | 个 | 4
13 | 030807002009 | 低压焊接阀门 | 1.隐患描述:低区二网无安全阀 2.维保内容及方案:加装 3.DN65安全阀 | 个 | 1
14 | 030807002010 | 低压焊接阀门 | 1.隐患描述:中区二网无安全阀 2.维保内容及方案:加装 3.DN65安全阀 | 个 | 1
15 | 030807002011 | 低压焊接阀门 | 1.隐患描述:高区二网无安全阀 2.维保内容及方案:加装 3.DN65安全阀 | 个 | 1
16 | 030807002012 | 低压焊接阀门 | 1.隐患描述:低区、中区、高区一次网泵无旁通 2.维保内容及方案:加装 3.DN150法兰流量调节阀 | 个 | 3
17 | 031001003002 | 无缝钢管 | 1.隐患描述:低区、中区、高区一次网泵无旁通 2.维保内容及方案:加装 3.焊接管道 15米（含除锈、刷调和漆、30厚橡塑保温、铁皮保护层） DN150法兰片6个 | m | 45
中盛家园
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：新华，桥西维修桥西外协消缺 | [5 empty] | 第 3 页 共 9 页
标段名称：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
18 | 030504003001 | 前端机柜 | 1.隐患描述:低区、中区、高区一次网泵无旁通 2.维保内容及方案:加装 3.电源线4x2.5平方线10米穿铁管10米固定 4.加装排污泵控制箱、扩排污井、安泵2台 | 台 | 1
19 | 080303018001 | 封堵 | 1.隐患描述:低区、中区、高区一次网泵无旁通 2.维保内容及方案:加装 3.盲板DN80 | 个 | 4
大谈华园
20 | 031001003003 | 无缝钢管 | 1.隐患描述:排污泵（左侧）管道DN50 生锈腐蚀漏水，需焊接更换 2.维保内容及方案:更换 3.DN50无缝钢管 | m | 5
夏朵
21 | 010801004002 | 木质防火门 | 1.隐患描述:换热站防火门损坏 2.维保内容及方案:更换 3.2070mm*970mm 2038mm*1017mm | m2 | 4.08
22 | 030807002013 | 低压焊接阀门 | 1.隐患描述:高中低区板换法兰蝶阀失效 2.维保内容及方案:更换 3.DN100焊接球阀 | 个 | 20
23 | 030807002014 | 低压焊接阀门 | 1.隐患描述:1号楼楼前管、1、2、3单元阀门失效 2.维保内容及方案:更换 3.DN65焊接球阀 | 个 | 6
24 | 030801001011 | 低压碳钢管 | 1.隐患描述:一网进站主管道漏水 2.维保内容及方案:更换 3.类型:更换保温及管道 4.规格:更换预制地埋保温管DN200 | m | 12
美迪亚
25 | 030801001012 | 低压碳钢管 | 1.隐患描述:一网进站主管道漏水 2.维保内容及方案:更换 3.类型:DN80管帽 | m | 20
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：新华，桥西维修桥西外协消缺 | [5 empty] | 第 4 页 共 9 页
标段名称：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
东五里
26 | 030807002015 | 低压焊接阀门 | 1.隐患描述:东五里B区1-5号楼栋阀失效 2.维保内容及方案:更换 3.DN80焊接球阀6个，DN125焊接球阀4个，DN125动力平衡阀2个. | 项 | 1
27 | 030807002016 | 低压焊接阀门 | 1.隐患描述:东五里B区1-5号商业阀门失效 2.维保内容及方案:更换 3.DN40焊接球阀 | 个 | 4
28 | 030807002017 | 低压焊接阀门 | 1.隐患描述:东五里B区1-5号商业阀门失效 2.维保内容及方案:更换 3.DN65焊接球阀 | 个 | 2
29 | 031001003004 | 无缝钢管 | 1.隐患描述:排污泵（左侧）管道DN50 生锈腐蚀漏水，需焊接更换 2.维保内容及方案:更换 3.DN65预制地埋保温管 | m | 5
30 | 080303020001 | 管道疏通 | 1.隐患描述:东五里排污管道堵塞需疏通 2.维保内容及方案:DN150 3.疏通难度极大 | 项 | 1
31 | 030807002018 | 低压焊接阀门 | 1.隐患描述:东五里西区商业阀门失效 2.维保内容及方案:更换 3.DN65焊接球阀 | 个 | 4
32 | 040502005003 | 阀门 | 1.隐患描述:荣盛城4号地块在过汇新路有10米深的下翻弯高点处憋气 2.维保内容及方案:加装DN20排气阀、手动球阀 3.深坑作业，配备吊车，脚手架，换气设备 | 个 | 4
百汇小区
33 | 030807002019 | 低压焊接阀门 | 1.隐患描述:站内无安全阀 2.维保内容及方案:加装 3.DN25安全阀 | 个 | 1
汇翠庭院
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：新华，桥西维修桥西外协消缺 | [5 empty] | 第 5 页 共 9 页
标段名称：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
34 | 030807001002 | 低压螺纹阀门 | 1.隐患描述:锁闭阀供水阀门损坏 2.维保内容及方案:更换 3.DN25丝扣锁闭阀 | 个 | 112
塔谈一区
35 | 030801001013 | 低压碳钢管 | 1.隐患描述:地埋二网出站主管道更换管路（直管） 2.维保内容及方案:更换 3.类型:更换保温及管道 4.规格:预制地埋保温管DN350 5.土方30m3，破除恢复地面10m2 | m | 15
36 | 030804001001 | 低压碳钢管件 | 1.隐患描述:地埋二网出站主管道更换管路（直管） 2.维保内容及方案:更换 3.类型:更换保温及管道 4.规格:预制地埋保温弯头DN350，90°，1.5D | 个 | 1
37 | 040504001005 | 砌筑井 | 1.隐患描述:地阀门井塌陷损坏严重，井室维修，井盖更换 2.维保内容及方案:维修 3.类型:2m*2m井室 直径700mm铸铁井盖 | 座 | 3
38 | 040502005004 | 阀门 | 1.隐患描述:商业锁闭阀失效 2.维保内容及方案:更换 3.DN50锁闭阀 | 个 | 6
华源新村
39 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1.隐患描述:锅炉房大院铁门损坏 2.维保内容及方案:维修 3.类型:5400mm*2500mm | m2 | 13.5
40 | 040502005005 | 阀门 | 1.隐患描述:无循环泵止回阀 2.维保内容及方案:新装 3.DN250止回阀 | 个 | 1
祥云国际 一期
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：新华，桥西维修桥西外协消缺 | [5 empty] | 第 6 页 共 9 页
标段名称：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
41 | 030807002020 | 低压焊接阀门 | 1.隐患描述:部分单元热力入口处阀门失效 2.维保内容及方案:更换 3.DN100法兰闸阀 | 个 | 6
42 | 030807002021 | 低压焊接阀门 | 1.隐患描述:单元热力入口处回水管道无泄水阀 2.维保内容及方案:加装 3.DN40铜球阀，29个 θ45*2.5 无缝钢管 3米 | 个 | 1
43 | 030807002022 | 低压焊接阀门 | 1.隐患描述:东西分区主管道阀门无阀芯 2.维保内容及方案:加装 3.DN200法兰闸阀 | 个 | 4
44 | 030807002023 | 低压焊接阀门 | 1.隐患描述:东西分区主管道阀门无阀芯 2.维保内容及方案:加装 3.DN250法兰闸阀 | 个 | 2
45 | 030807002024 | 低压焊接阀门 | 1.隐患描述:东西分区主管道阀门无阀芯 2.维保内容及方案:加装 3.DN300法兰闸阀 | 个 | 2
46 | 030801001014 | 低压碳钢管 | 1.隐患描述:单元立管锈蚀漏水 2.维保内容及方案:更换 3.类型:无缝钢管θ57*3.5 6米 θ38*2.5 3米 θ25*2.5 4米 θ89*3.5 2米 | 项 | 1
格调春天
47 | 030109001003 | 离心式泵 | 1.隐患描述:锅炉房排污泵电机损坏 2.维保内容及方案:更换 3.类型:排污泵 4.规格:2KW，扬程5m，流量3m³/h阀2个，6m无缝钢管。 | 项 | 1
48 | 030101B01005 | 清污 | 1.隐患描述:排污井堵塞严重需清理 | 项 | 1
志诚华府
49 | 030807002025 | 低压焊接阀门 | 1.隐患描述:十号楼加装楼栋阀 2.维保内容及方案:加装 3.DN80焊接球阀 | 个 | 2
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：新华，桥西维修桥西外协消缺 | [5 empty] | 第 7 页 共 9 页
标段名称：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
50 | 030109001004 | 离心式泵 | 1.隐患描述:中区补水泵2号总成坏 2.维保内容及方案:更换 3.类型:补水泵 4.规格:3KW，扬程73米，7m³/h | 项 | 1
51 | 031006015001 | 水箱 | 1.隐患描述:水箱顶开裂塌陷 2.维保内容及方案:气割水箱拆除，运至甲方指定库房，清除水箱底部淤泥 3.类型:不锈钢水箱 4.规格:4100*2600*2700mm | 台 | 1
52 | 030109001005 | 离心式泵 | 1.隐患描述:地下站点排污泵无备用泵，加装一台排污泵 2.维保内容及方案:加装 3.类型:2KW，扬程10m，流量3m³/h 排污管口径：DN50 配电控制柜阀2个，6m无缝钢管。 | 项 | 1
汽配宿舍
53 | 030807002026 | 低压焊接阀门 | 1.隐患描述:东线商业总阀锈死 2.维保内容及方案:更换 3.DN50焊接球阀 | 个 | 2
54 | 030807002027 | 低压焊接阀门 | 1.隐患描述:居民主管法兰蝶阀失效 2.维保内容及方案:更换 3.DN100焊接球阀 | 个 | 2
55 | 030807002028 | 低压焊接阀门 | 1.隐患描述:北线商业阀门法兰蝶阀失效 2.维保内容及方案:更换 3.DN100焊接球阀 | 个 | 2
56 | 030807002029 | 低压焊接阀门 | 1.隐患描述:站内无安全阀 2.维保内容及方案:新装 3.DN65安全阀 | 个 | 1
青少年宫
57 | 010605003002 | 钢屋面板 | 1.隐患描述:锅炉房房顶就烟道口漏水 2.维保内容及方案:更换 3.彩钢瓦 | m2 | 25
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：新华，桥西维修桥西外协消缺 | [5 empty] | 第 8 页 共 9 页
标段名称：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
东风小区
58 | 040502005006 | 阀门 | 1.隐患描述:锅炉房高位水箱无浮球阀 2.维保内容及方案:加装 3.DN50浮球阀 | 个 | 1
59 | 040601019003 | 金属扶梯、栏杆 | 1.隐患描述:锅炉房高位水箱无爬梯 2.维保内容及方案:加装 3.定制钢爬梯 | m | 4
60 | 030109001006 | 离心式泵 | 1.隐患描述:换热站排污泵损坏 2.维保内容及方案:更换 3.类型:排污泵 4.规格:1.5kw，扬程20m，流量2立方 | 项 | 1
61 | 010801004003 | 木质防火门 | 1.隐患描述:一次网热计量间防火门损坏 2.维保内容及方案:更换 3.2100mm*980m | m2 | 2.06
62 | 030801001015 | 低压碳钢管 | 1.隐患描述:高区二网出站穿墙主管道漏水 2.维保内容及方案:更换 3.类型:更换保温及管道 4.规格:预制架空管DN250 | m | 1
63 | 040502005007 | 阀门 | 1.隐患描述:锁闭阀损坏内漏 2.维保内容及方案:更换 3.DN25锁闭阀 | 个 | 1
联邦名都
64 | 030807003060 | 低压法兰阀门 | 1.隐患描述:一次网蝶阀损坏 2.维保内容及方案:更换 3.类型:DN300对夹式蝶阀 | 个 | 1
大谈裕园
65 | 030109001002 | 离心式泵 | 1.隐患描述:低区循环泵机封漏水 2.维保内容及方案:维修 3.类型:循环泵 4.规格:75KW 5.含吊装及人工倒运 | 台 | 1
隆景华庭
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：新华，桥西维修桥西外协消缺 | [5 empty] | 第 9 页 共 9 页
标段名称：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
66 | 030109001008 | 离心式泵 | 1.隐患描述:高区补水泵无法维修 2.维保内容及方案:更换 3.类型:补水泵 4.规格:11KW 扬程135米 流量13立方米 | 项 | 1
十局
67 | 030807002031 | 低压焊接阀门 | 1.隐患描述:省十局宿舍9号楼3个单元无单元阀 2.维保内容及方案:加装 3.DN65焊接球阀 | 个 | 6
西美换热站
68 | 030807002030 | 低压焊接阀门 | 1.隐患描述:锅炉回烟管内有积水排不出来 2.维保内容及方案:加装 3.DN25焊接球阀 | 个 | 2
检察院 换热站
69 | 030801001016 | 低压碳钢管 | 1.隐患描述:站内水管锈蚀漏水 2.维保内容及方案:更换 3.DN25无缝钢管 | 项 | 10
石药
70 | 030109001007 | 离心式泵 | 1.隐患描述:一网补水泵补不上压力 2.维保内容及方案:更换 3.类型:补水泵 4.规格:0.55KW，扬程35m，流量3m³/h | 台 | 1
本页小计
合 计

## 表1-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：新华，桥西维修桥西外协消缺 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
标段名称：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
1 安全生产文明施工费
1 | 031401B02003 | 安全生产文明施工费 | 项 | 1
小计
2 其他总价措施项目
1 | 031401B03003 | 脚手架 | 项 | 1
2 | 031401B04003 | 垂直运输费 | 项 | 1
3 | 031401B05003 | 操作高度增加费 | 项 | 1
4 | 031401B06003 | 超高费 | 项 | 1
5 | 031401B14003 | 冬季施工增加费 | 项 | 1
6 | 031401B15003 | 雨季施工增加费 | 项 | 1
7 | 031401B16003 | 夜间施工增加费 | 项 | 1
8 | 031401B17003 | 检验试验配合费 | 项 | 1
9 | 031401B18003 | 工程定位复测、场地清理费 | 项 | 1
10 | 031401B19003 | 成品保护费 | 项 | 1
11 | 031401B20003 | 二次搬运费 | 项 | 1
12 | 031401B21003 | 临时停水、停电费 | 项 | 1
13 | 031401B22003 | 施工与生产同时进行增加费 | 项 | 1
14 | 031401B23003 | 在有害身体健康的环境中施工降效增加费 | 项 | 1
15 | 031401B24003 | 系统调试 | 项 | 1
小计

## 表1-12 其他项目清单与计价表
其他项目清单与计价表
工程名称：新华，桥西维修桥西外协消缺 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
标段名称：
序号 | 项目名称 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 调整金额±（元） |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 合同中约定的其他项目
合 计

## 表1-13 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：新华，桥西维修桥西外协消缺 |  |  | 第 1 页 共 1 页
标段名称：
序号 | 项目名称 | 暂定金额（元） |  | 备注
合计

## 表1-14-2 专业工程暂估价表
专业工程暂估价表
工程名称：新华，桥西维修桥西外协消缺 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
标段名称：
序号 | 暂估价名称 | 工程内容 | 单位 | 暂估价 （元） |  | 结算金额 （元） | 调整金额 ±（元） | 备注
小计

## 表1-14-2 专业工程暂估价表-1
专业工程暂估价表
工程名称：新华，桥西维修桥西外协消缺 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
标段名称：
序号 | 暂估价名称 | 工程内容 | 单位 | 暂估价 （元） |  | 结算金额 （元） | 调整金额 ±（元） | 备注
1 | 专业工程暂估价 | / | / | /
1.1
小计

## 表1-18 主要材料、设备明细表
主要材料、设备明细表
工程名称：新华，桥西维修桥西外协消缺 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
标段名称：
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注
主要材料、设备明细表
工程名称：新华，桥西维修桥西外协消缺 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
标段名称：
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注
主要材料、设备明细表
工程名称：新华，桥西维修桥西外协消缺 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
标段名称：
序号 | 编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注