工作联系单

我单位对60、64、68地块图纸进行审查，将目前发现问题上报甲方，请予以协调。

具体问题：

- 图纸上阀门数量与材料表中数量冲突，请重新核对材料表。

回复：已修改,见主要材料表。

- 架空管道补偿器只有补偿量参数请对其参数进行补充并将其加入材料表中。

回复：已修改,见主要材料表。

- 支架槽钢大样图无相应的槽钢型号对照表，预埋钢板无尺寸，固定方式以膨胀螺栓固定请明确型号，支架与管道之间是否有聚四氟乙烯板请明确并给出具体尺寸。

回复：支架构件见结构图纸，等面积方钢可替换为等面积槽钢，

支架与管座间增加2块400mm×400mm×4mm聚四氟乙烯板。

- 无管廊内架空管道固定支架图纸。

回复：补充固定支架图纸

- 地埋管道存在DN20、DN40管道，该型号无生产的地埋管道。

回复：DN20、DN40埋地管道可现场保温，保温层建议聚氨酯瓦壳，保温厚度40mm,外护层为玻璃丝布。

- 阀门井参照图纸无法施工，请给出解决方案，要具体施工图纸。

回复：补充阀门井图纸

- 换热站电缆桥架距地2.5米，但换热站净空6米，请明确。平面图中为槽式桥架但材料表中为铝合金桥架。

回复：换热站电缆桥架距地3.5米，为桥架。

- 换热站设备基础做法请落于图纸而非参照图集。

回复：已修改见换热站结构图纸。

- 站内设备接地材料为不锈钢扁钢，请明确。

回复：站内地面内为不锈钢扁钢，其他处可以用镀锌扁钢。

- 站内水泵进出口、除污器、补水系统是否需要增加支架。

回复：不需增加支架。

- 图纸说明中焊接方式采用手工电弧焊接不少于两层，并没有明确需要氩电联焊。

回复：已修改，明确为氩电联焊。