## 汇总表
冬病夏治维保工程劳务分包采购一标段长安区 劳务清单报价汇总表
响应单位名称：
联系人： 电话：
序号 | 单位名称 | 含税综合合价（元） | 备注
1 | 既有项目-长安区
2 | 新接项目-长安区
3 | 小 计（元）
4 | 安全文明施工费 |  | 施工过程中可能出现的外部因素；保证不发生一般及以上安全事故；文明施工达到总包及建设单位要求（包括安全文明施工所需人工及设备） 安全文明施工费=1至2项小计*2.5% （安全文明施工费结算时以项目部认可的签证费用为准）
5 | 总计（元） |  | 1至2项小计+安全文明施工费
税率（专票）： 工期：
响应单位：（盖章）
法定代表人：（签字或印鉴）
年 月 日

## 既有项目-长安区
既有项目-长安区劳务清单报价表
响应单位名称：
联系人： 电话：
序号 | 项目名称 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 含税综合单价（元） | 含税综合合价（元） | 备注
外协消缺维保计划
长安区
香水湾
1 | 焊接法兰阀门 | 1.隐患描述:5号楼栋阀门更换（井内） 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:更换为焊接球阀DN125 4.拆除蝶阀后安装0.2m管 5.阀门、钢管、法兰甲供，其余材料乙供 | 个 | 2 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
凌透花园
2 | 木门窗套 | 1.隐患描述:楼内管道井门修复 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:重新拆除后修复 4.缺失部分修补 5.需新买井门甲供，其余材料乙供 | 樘 | 98 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
3 | 焊接法兰阀门 | 1.隐患描述:1号楼，7号楼（井内） 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:更换为焊接球阀 4.DN150*2台 DN100*2台 5.拆除配套法兰各1副 6.阀门、法兰甲供，其余材料乙供 | 个 | 4 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
4 | 焊接法兰阀门 | 1.隐患描述:6-2、6-3、5-1、5-3、16-1、2-4、7-3、7-2、1-3、3-3单元阀门（井内） 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:更换为焊接球阀 4.DN65*20台 5.拆除配套法兰各1副 6.阀门、法兰甲供，其余材料乙供 | 个 | 20 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
5 | 钢管 | 1.隐患描述:5-2单元地下室架空管道锈蚀更换（计量内） 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:更换为无缝钢管*20米，焊接弯头4个 4.法兰拆装DN65*1副 5.保温恢复：橡塑保温加玻璃丝布 6.除锈、刷油 7.钢管、管件、法兰、甲供，其余材料乙供 | m | 20 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
6 | 钢管 | 1.隐患描述:13-1、13-3、16-1单元穿墙地埋管锈蚀更换 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:更换为预制直埋保温管DN65*80米，焊接弯头15个 4.开挖1.5深，1.5米宽。混凝土路面恢复20CM，墙体开孔6个。穿墙套管6个。 5.建筑垃圾清运 6.钢管、直埋保温管、管件、中砂、混凝土甲供，管道保温、补口及其他所需材料乙供 | m | 80 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
7 | 钢管 | 1.隐患描述:10-1单元楼道立管锈蚀严重 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:更换为DN65无缝钢管*40米，焊接弯头3个，DN32镀锌钢管*12米，DN32焊接丝古12个。 4.单元立管附加工作量涉及：顶端排气阀DN25*6个（新换）、DN32弯头*12个、中大三通32/25*12个、木板材质管道井5个破坏后修复、保温恢复，垃圾清运，拆装DN25球阀48个（利旧），过滤器12个（利旧） 5.阀门、钢管、管件、法兰甲供，其余材料乙供 | 项 | 1 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
东兆通
8 | 直埋式预制保温管 | 1.隐患描述:东方怡园3-1单元穿墙地埋管道锈蚀 2.维保内容及方案:更换 3.备注:更换DN65预制直埋保温管*15米 4.开挖1.5宽*1.5深*7.5米长，水泥路面恢复厚度20CM。 5.直埋保温管、管件、中砂、混凝土甲供，管道保温、补口及其他所需材料乙供 | m | 30 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
天冀
9 | 焊接法兰阀门 | 1.隐患描述:1-4单元阀门失效更换（井内） 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:更换为焊接球阀DN65 4.拆装法兰1副 5.阀门、法兰甲供，其余材料乙供 | 个 | 2 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
10 | 焊接法兰阀门 | 1.隐患描述:12号楼栋阀门失效更换（井内） 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:更换为焊接球阀DN150 4.拆装法兰1副 5.阀门、法兰甲供，其余材料乙供 | 个 | 2 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
盛和苑
11 | 钢管 | 1.隐患描述:安全阀泄水管道缺失 2.维保内容及方案:新装，管道除锈、刷油 3.备注:新装DN65无缝钢管*3米 焊接弯头3个 4.装法兰1副 5.钢管、管件、法兰甲供，其余材料乙供 | m | 3 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
水木青城
12 | 钢管 | 1.隐患描述:十里铺10-2立管锈蚀更换 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:每单元更换为DN50无缝钢管*40米，焊接弯头3个，DN32镀锌钢管*12米，DN32焊接丝古12个。 4.单元立管附加工作量涉及：顶端排气阀DN25*2个（新换）、DN32弯头*12个、中大三通32/25*12个、木板材质管道井5个破坏后修复、保温恢复，垃圾清运，拆装DN25球阀48个（利旧），过滤器12个（利旧） 5.管道除锈、刷油、缠玻璃布 6.垃圾外运 7.阀门、钢管、管件、法兰、中砂甲供，其余材料乙供 | 项 | 1 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
13 | 钢管 | 1.隐患描述:十里铺4-1立管锈蚀更换 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:每单元更换为DN50无缝钢管*40米，焊接弯头3个，DN32镀锌钢管*12米，DN32焊接丝古12个。 4.单元立管附加工作量涉及：顶端排气阀DN25*2个（新换）、DN32弯头*12个、中大三通32/25*12个、木板材质管道井5个破坏后修复、保温恢复，垃圾清运，拆装DN25球阀48个（利旧），过滤器12个（利旧） 5.管道除锈、刷油、缠玻璃布 6.垃圾外运 7.阀门、钢管、管件、法兰甲供，其余材料乙供 | 项 | 1 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
14 | 钢管 | 1.隐患描述:十里铺6-1立管锈蚀更换 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:每单元更换为DN50无缝钢管*40米，焊接弯头3个，DN32镀锌钢管*12米，DN32焊接丝古12个。 4.单元立管附加工作量涉及：顶端排气阀DN25*2个（新换）、DN32弯头*12个、中大三通32/25*12个、木板材质管道井5个破坏后修复、保温恢复，垃圾清运，拆装DN25球阀48个（利旧），过滤器12个（利旧） 5.管道除锈、刷油、缠玻璃布 6.垃圾外运 7.阀门、钢管、管件、法兰甲供，其余材料乙供 | 项 | 1 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
15 | 钢管 | 1.隐患描述:十里铺11-3立管锈蚀更换 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:每单元更换为DN50无缝钢管*40米，焊接弯头3个，DN32镀锌钢管*12米，DN32焊接丝古12个。 4.单元立管附加工作量涉及：顶端排气阀DN25*2个（新换）、DN32弯头*12个、中大三通32/25*12个、木板材质管道井5个破坏后修复、保温恢复，垃圾清运，拆装DN25球阀48个（利旧），过滤器12个（利旧） 5.管道除锈、刷油、缠玻璃布 6.垃圾外运 7.阀门、钢管、管件、法兰甲供，其余材料乙供 | 项 | 1 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
16 | 直埋式预制保温管 | 1.隐患描述:商业地埋管锈蚀严重 2.维保内容及方案:更换 3.备注:更换DN50预制直埋保温管*50米 4.开挖1.5宽*1.5深*25米长，水泥混凝土路面 20CM，拆除及恢复，垃圾外运 5.直埋保温管、管件、混凝土甲供，管道保温、补口及其他所需材料乙供 | m | 50 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
17 | 钢管 | 1.隐患描述:十里铺15-1立管锈蚀更换 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:每单元更换为DN50无缝钢管*40米，焊接弯头3个，DN32镀锌钢管*12米，DN32焊接丝古12个。 4.单元立管附加工作量涉及：顶端排气阀DN25*2个（新换）、DN32弯头*12个、中大三通32/25*12个、木板材质管道井5个破坏后修复、保温恢复，垃圾清运，拆装DN25球阀48个（利旧），过滤器12个（利旧） 5.管道除锈、刷油、缠玻璃布 6.垃圾外运 7.钢管、管件、阀门、法兰甲供，其余材料乙供 | 项 | 1 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
18 | 直埋式预制保温管 | 1.隐患描述:水木14号楼前地埋管锈蚀严重 2.维保内容及方案:更换 3.备注:更换DN125预制直埋保温管*15米 4.开挖1.5宽*1.5深*7.5米长，混凝土路面拆除及恢复20cm厚 5.垃圾外运 6.直埋保温管、管件、中砂、混凝土甲供，管道保温、补口及其他所需材料乙供 | m | 15 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
19 | 焊接法兰阀门 | 1.隐患描述:换十里铺10-1、10-2、10-3、水木19-3、18-3单元阀门失效（井内） 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:更换为焊接球阀DN65*10台 4.每井装拆除法兰1副 5.阀门、法兰甲供，其余材料乙供 | 个 | 10 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
20 | 焊接法兰阀门 | 1.隐患描述:水木7-1、7-2、4-3、3-3、3-5、3-6、2-1、14-2单元阀门失效（井内） 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:更换为焊接球阀DN50*16台 4.每井装拆除法兰1副 5.阀门、法兰甲供，其余材料乙供 | 个 | 16 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
21 | 焊接法兰阀门 | 1.隐患描述:水木三期1-3单元阀门失效（井内） 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:更换为焊接球阀DN80*2台 4.每井装拆除法兰1副 5.阀门、法兰甲供，其余材料乙供 | 个 | 2 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
22 | 焊接法兰阀门 | 1.隐患描述:水木3栋阀失效更换（井内） 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:更换为焊接球阀DN125*2台 4.每井装拆除法兰1副 5.阀门、法兰甲供，其余材料乙供 | 个 | 2 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
23 | 焊接法兰阀门 | 1.隐患描述:水木18、19号楼栋阀失效更换（井内） 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:更换为焊接球阀DN100*4台 4.每井装拆除法兰1副 5.阀门、法兰甲供，其余材料乙供 | 个 | 4 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
运河桥二区
24 | 零星砌砖 | 1.隐患描述:换热站院内墙体倾斜 2.维保内容及方案:重新拆除砌筑 3.备注:长19米 高2.8米 4.开挖1米宽*1米深*19米长，底部预制基础重新做， 5.垃圾外运 6.所需材料乙供 | m3 | 12.77 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
胸科医院
25 | 管道绝热 | 1.隐患描述:小区架空主管网保温缺失 2.维保内容及方案:DN100 *10米 3.备注:橡塑保温+白铁皮+除锈+刷油 4.所需材料乙供 | m3 | 0.19 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
山水家园
26 | 钢管 | 1.隐患描述:34号楼前地埋管锈蚀 2.维保内容及方案:更换 3.备注:预制直埋保温管DN100*140米 4.开挖1.5米宽*1.5米深*70米长，开挖恢复便道砖，砂垫层50cm 厚。直埋部分 100/65三通8个。100封头2个。 5.打眼DN150，6个 6.直埋保温管、管件、中砂甲供，管道保温、补口及其他所需材料乙供 | m | 140 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
油脂宿舍（胜康苑）
27 | 焊接法兰阀门 | 1.隐患描述:4号楼栋阀失效更换（架空） 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:更换为焊接球阀DN80*2台 4.拆除配套法兰各1副 5.阀门、法兰甲供，其余材料乙供 | 个 | 2 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
北城国际B区
28 | 水箱 | 1.隐患描述:水箱本体锈蚀漏水 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:更换为2000*3000*2000（玻璃钢水箱） 4.拆装配套法兰DN65*5付 5.水箱、法兰甲供，其余材料乙供 | 台 | 1 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
29 | 焊接法兰阀门 | 1.隐患描述:1-3单元阀失效更换（井内） 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:更换为焊接球阀 4.DN65*2台 5.拆除配套法兰各1副 6.阀门、法兰甲供，其余材料乙供 | 个 | 2 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
30 | 直埋式预制保温管 | 1.隐患描述:5-1单元穿墙地埋管锈蚀严重 2.维保内容及方案:更换 3.备注:更换DN50预制直埋保温管*50米 4.开挖1.5宽*2深*25米长，水泥路面拆除及恢复厚度20CM 5.余方弃置 6.直埋保温管、管件、中砂、混凝土甲供，管道保温、补口及其他所需材料乙供 | m | 50 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
31 | 直埋式预制保温管 | 1.隐患描述:12-2单元地库穿墙管锈蚀严重 2.维保内容及方案:更换 3.备注:更换DN100 预制直埋保温管10米.DN80预制直埋保温管 10米.DN65 预制直埋保温管10米 4.开挖1.5宽*2深*15米长,绿化恢复 45m2（嵌草砖内铺种草皮） 5.余方弃置 6.管件、直埋保温管、中砂、混凝土甲供，管道保温、补口及其他所需材料乙供 | m | 30 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
32 | 直埋式预制保温管 | 1.隐患描述:1-3单元穿墙地埋管锈蚀严重 2.维保内容及方案:更换 3.备注:更换DN65 预制直埋保温管32米 4.开挖1.5宽*2深*16米长,绿化恢复 （嵌草砖内铺种草皮） 5.余方弃置 6.直埋保温管、管件、中砂、混凝土甲供，管道保温、补口及其他所需材料乙供 | m | 32 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
33 | 垃圾清运 | 1.（拆下来的55KW水泵两台）运输至指定地点 | 项 | 1 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
北城国际C区
34 | 直埋式预制保温管 | 1.隐患描述:1-3单元穿墙地埋管锈蚀严重 2.维保内容及方案:更换 3.备注:更换DN65 预制直埋保温管32米 4.开挖1.5宽*2深*16米长,绿化恢复 （嵌草砖内铺种草皮） 5.余方弃置 6.直埋保温管、管件、中砂、混凝土甲供，管道保温、补口及其他所需材料乙供 | m | 32 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
35 | 管道拆除 | 1.隐患描述:配电室屋顶消防喷淋水管拆除 2.维保内容及方案:拆除 3.备注:DN32*15米 4.设计高空作业 5.所需机械乙供 | m | 15 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
36 | 钢管 | 1.隐患描述:站内管道高点加装排气阀 2.维保内容及方案:新装 3.管道除锈、刷油 4.备注:DN25 24米.DN25焊接球阀4个 5.钢管、阀门、法兰甲供，其余材料乙供 | m | 24 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
37 | 垃圾清运 | 1.拆下来的燃气设备运输至指定地点 | 项 | 1 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
土贤庄
38 | 垃圾清运 | 1.站内垃圾清运 | 项 | 1 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
亚龙花园
39 | 房柱抗震加固 | 1.隐患描述：换热站院内墙体倾斜加固 2.计日工：6个 3.所需材料乙供 | 处 | 1 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
40 | 焊接法兰阀门 | 1.隐患描述:单元阀门失效更换单元阀门（井内） 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:更换为焊接球阀 4.DN50*18台 5.拆除配套法兰各1副 6.阀门、法兰甲供，其余材料乙供 | 个 | 18 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
41 | 焊接法兰阀门 | 1.隐患描述:49-1单元阀门失效更换（井内） 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:更换为焊接球阀 4.DN40*2台 5.拆除配套法兰各1副 6.阀门、法兰甲供，其余材料乙供 | 个 | 2 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
42 | 焊接法兰阀门 | 1.隐患描述亚龙湾排污阀门失效更换 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:更换为焊接球阀 4.DN80*2台 5.拆除配套法兰各1副 6.阀门、法兰甲供，其余材料乙供 | 个 | 2 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
43 | 钢管 | 1.隐患描述:18-5、20-4、11-2、10-3、单元立管锈蚀严重 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:每单元更换为DN50无缝钢管*40米，焊接弯头3个，DN32镀锌钢管*12米，DN32焊接丝古12个。 4.单元立管附加工作量涉及：顶端排气阀DN25*2个（新换）、DN32弯头*12个、中大三通32/25*12个、木板材质管道井5个破坏后修复、保温恢复，垃圾清运，拆装DN25球阀48个（利旧），过滤器12个（利旧） 5.管道除锈、刷油、缠玻璃布 6.垃圾外运 7.阀门、钢管、管件、法兰甲供，其余材料乙供 | 项 | 4 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
44 | 直埋式预制保温管 | 1.隐患描述:26-6单元穿墙地埋管锈蚀严重 2.维保内容及方案:更换 3.备注:更换DN50预制直埋保温管*30米 4.开挖1.5宽*2深*15米长，水泥路面拆除及恢复厚度20CM。 5.管沟回填砂 6.余方弃置 7.直埋保温管、管件、中砂、混凝土甲供，管道保温、补口及其他所需材料乙供 | m | 30 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
45 | 焊接法兰阀门 | 1.隐患描述：26号楼南侧分段阀门失效更换（井内） 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:更换为焊接球阀 4.DN250*2台 5.拆除配套法兰各1副 6.阀门、法兰甲供，其余材料乙供 | 个 | 2 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
北城国际A区
46 | 焊接法兰阀门 | 1.隐患描述：低区备用泵前后软连接DN250更换 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:更换为橡胶软连接 4.DN250*2个 5.软连接甲供，其余材料乙供 | 个 | 2 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
47 | 直埋式预制保温管 | 1.隐患描述:9-2、10-1单元穿墙地埋管锈蚀严重 2.维保内容及方案:更换 3.备注:更换DN80 36米 4.开挖1.5宽*2深*15米长，水泥路面拆除及恢复厚度20CM。 5.余方弃置 6.直埋保温管、管件、中砂、混凝土甲供，管道保温、补口及其他所需材料乙供 | m | 36 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
48 | 钢管 | 1.隐患描述:烟道DN50排污口堵塞疏通，DN80排水管锈蚀更换 2.维保内容及方案:更换 3.备注:更换DN80 *3.5米 DN80弯头3个 4.管道除锈、刷油 5.钢管、管件、法兰甲供，其余材料乙供 | m | 3.5 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
49 | 零星钢构件 | 1.隐患描述:排污池盖板锈蚀严重更换 2.维保内容及方案:更换 3.备注:更换1200*1200*厚度0.5mm（8#槽钢沉底花纹板铺面） 4.所需材料乙供 | t | 0.08 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
50 | 直埋式预制保温管 | 1.隐患描述:8-3单元车库穿墙管锈蚀严重 2.维保内容及方案:更换 3.备注:更换预制直埋保温管DN100 6米 DN65 12米 4.开挖1.5宽*2深*15米长，水泥混凝土路面拆除及恢复厚度20CM。 5.余方弃置 6.直埋保温管、管件、混凝土、中砂甲供，管道保温、补口及其他所需材料乙供 | m | 18 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
51 | 垃圾清运 | 1.站内废旧设备清运及垃圾清运 （拆下来的水泵14台） | 项 | 1 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
北城国际B2区
52 | 零星钢构件 | 1.隐患描述:烟囱挡雨帽掉落 2.维保内容及方案:更换 3.备注:更换500*500mm（0.4钢板）高空作业 4.所需材料乙供 | t | 0.1 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
大修改造
运河桥二区
53 | 钢管 | 1.隐患描述:庭院管网保温脱落 2.维保内容及方案:拆除保温，管道除锈、刷油 3.垃圾外运 4.DN125 800米 5.所需材料乙供 | m | 800 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
54 | 钢管 | 1.隐患描述:庭院管网保温脱落恢复 2.维保内容及方案:拆除保温，管道除锈、刷油 3.垃圾外运 4.DN100 1200米 5.所需材料乙供 | m | 1200 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
凌透花园
55 | 钢管 | 1.隐患描述:13-3、15-4、3-1单元立管锈蚀严重 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:更换为DN65无缝钢管*40米，焊接弯头3个，DN32镀锌钢管*12米，DN32焊接丝古12个。 4.单元立管附加工作量涉及：顶端排气阀DN25*6个（新换）、DN32弯头*12个、中大三通32/25*12个、木板材质管道井5个破坏后修复、保温恢复，垃圾清运，拆装DN25球阀48个（利旧），过滤器12个（利旧） 5.管道除锈、刷油、玻璃丝布 6.钢管、阀门甲供，其余材料乙供 | 项 | 3 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
56 | 合 计（元） |  |  |  | /
响应单位：（盖章）
法定代表人：（签字或印鉴）
年 月 日

## 接项目-长安区
接项目-长安区劳务清单报价表
响应单位名称：
联系人： 电话：
序号 | 项目名称 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 含税综合单价（元） | 含税综合合价（元） | 备注
外协消缺维保计划
长安区
国风国润园
1 | 垃圾清运 | 1.隐患描述:站内废旧设备清运及垃圾清运 2.维保内容及方案:站内倒运至1层装车 | 个 | 2 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
和华家园
2 | 水箱 | 1.隐患描述:水箱锈蚀漏水更换 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:更换为1500*1700*1500（玻璃钢水箱） 4.拆装配套法兰DN50*6副 5.水箱、法兰甲供，其余材料乙供 | 台 | 1 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
3 | 直埋式预制保温管 | 1.隐患描述:4号楼东侧地埋管锈蚀严重 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:更换为直埋保温管DN125 *16米 DN100 *16米 4.开挖1.5m*1.5m*16长，混凝土20CM厚拆除及恢复（含各管道弯头4个） 5.管件、直埋保温管、中砂、混凝土甲供，管道保温、补口及其他所需材料乙供 | m | 32 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
福华家园
4 | 防水层 | 1.隐患描述:天井漏水加装挡水条 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:人工*6个 4.所需材料乙供 | 项 | 1 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
5 | 垃圾清运 | 1.隐患描述:站内废旧设备清运及垃圾清运 2.维保内容及方案:站内倒运至1层装车 | 个 | 2 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
民华家园
6 | 垃圾清运 | 1.隐患描述:站内废旧设备清运及垃圾清运 2.维保内容及方案:站内倒运至1层装车 | 个 | 2 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
7 | 钢管 | 1.隐患描述:安全阀泄水管道缺失（井内） 2.维保内容及方案:新装 3.备注:新装DN65无缝钢管*3米 焊接弯头3个 4.装法兰1副 5.钢管、法兰甲供，其余材料乙供 | m | 3 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
8 | 管井成井 | 1.隐患描述:门口警卫室管道加装阀门（井内） 2.维保内容及方案:新装 3.备注:新装DN50锁闭阀*2个 4.需做阀门井井深1.5m*1.5m*1.5m 5.阀门、法兰甲供，其余材料乙供 | 项 | 1 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
北部时光
9 | 焊接法兰阀门 | 1.隐患描述:车库架空管道平衡阀进行拆除 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:DN200*18个 4.拆除每个阀门后需恢复管道1米 5.更换前后需进行保温及保护层的拆除及修复 6.钢管、甲供，其余材料乙供 | 个 | 18 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
10 | 焊接法兰阀门 | 1.隐患描述:补水电磁阀移位 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:DN100*1台 （法兰1副），需拆除管道1米 4.法兰甲供，其余材料乙供 | 个 | 1 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
11 | 钢管 | 1.隐患描述:车库架空管道锈蚀严重，更换 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:DN250*18米 （保温恢复） 4.钢管甲供，其余材料乙供 | m | 18 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
环岛豪庭一期
12 | 人工台 | 1.隐患描述:镀锌管沙眼补焊 2.维保内容及方案:焊接 3.备注:高空作业 4.所需材料乙供 | 项 | 1 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
13 | 钢管 | 1.隐患描述:4-4、14-1单元穿墙管锈蚀严重 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:直埋DN50*16米 ，涉及开挖 1.5*1.5*8米 拆除及恢复20cm混凝土路面 DN50 球阀4台 4.阀门、直埋保温管、法兰、中砂、混凝土甲供，管道保温、补口及其他所需材料乙供 | m | 16 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
14 | 钢管 | 1.隐患描述:前进村架空管网保温脱落 2.维保内容及方案:保温拆除、管道除锈、刷油 3.垃圾外运 4.DN50,150米 5.所需材料乙供 | m | 150 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
15 | 钢管 | 1.隐患描述:前进村架空管网保温脱落 2.维保内容及方案:保温拆除、管道除锈、刷油 3.垃圾外运 4.DN60,150米 5.所需材料乙供 | m | 150 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
16 | 垃圾清运 | 1.隐患描述:站内废旧设备清运及垃圾清运 2.维保内容及方案:站内倒运至1层装车 | 个 | 1 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
义堂新村4号地
17 | 水箱 | 1.隐患描述:水箱本体锈蚀漏水 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:更换为2000*1500*2000（玻璃钢水箱） 4.拆装配套法兰DN50*5付 5.水箱、法兰甲供，其余材料乙供 | 台 | 1 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
交通银行
18 | 垃圾清运 | 1.隐患描述:站内废旧设备清运及垃圾清运 2.维保内容及方案:站内倒运至1层装车 | 个 | 1 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
大修改造
山水家园
19 | 焊接法兰阀门 | 1.隐患描述:1至6号楼、34号楼楼栋阀门失效（井内） 2.维保内容及方案:更换DN100焊接球阀 3.备注:14台 ，每台拆除焊接法兰0.5副 4.阀门、法兰甲供其余材料乙供 | 个 | 14 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
20 | 合 计（元） |  |  |  | /
响应单位：（盖章）
法定代表人：（签字或印鉴）
年 月 日