## 汇总表
冬病夏治维保工程劳务分包采购二次二标段裕华区 劳务清单报价汇总表
响应单位名称：
联系人： 电话：
序号 | 单位名称 | 含税综合合价（元） | 备注
1 | 既有项目-裕华区
2 | 新接项目-裕华区
3 | 小 计（元）
4 | 安全文明施工费 |  | 施工过程中可能出现的外部因素；保证不发生一般及以上安全事故；文明施工达到总包及建设单位要求（包括安全文明施工所需人工及设备） 安全文明施工费=1至2项小计*2.5% （安全文明施工费结算时以项目部认可的签证费用为准）
5 | 总计（元） |  | 1至2项小计+安全文明施工费
税率（专票）： 工期：
响应单位：（盖章）
法定代表人：（签字或印鉴）
年 月 日

## 既有项目-裕华区
既有项目-裕华区劳务清单报价表
响应单位名称：
联系人： 电话：
序号 | 项目名称 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 含税综合单价（元） | 含税综合合价（元） | 备注
外协消缺维保计划
裕华所
卓达首站
1 | 零星钢构件 | 1.隐患描述:卓达首站西侧外需增加两处爬梯及简易操作平台 2.维保内容及方案:新装 3.备注:制作设备平台及爬梯（高空作业）0.5T 刷漆除锈 100m2 4.所需材料乙供 | t | 0.5 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
卓达北站
2 | 零星钢构件 | 1.隐患描述:楼梯加固并刷漆 2.维保内容及方案:新装 3.备注:0.58m*13m 0.3T 刷漆除锈63m2 4.所需材料乙供 | t | 0.3 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
卓达西站
3 | 零星钢构件 | 1.隐患描述:楼梯加固并刷漆 2.维保内容及方案:新装 3.备注:0.85m*14m 刷漆 60m2 4.所需材料乙供 | t | 0.2 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
卓达一区
4 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1.隐患描述:多个单元前的阀门地井需要做加固 2.维保内容及方案:拆除后提升井盖至路面一致 3.备注:1号楼（5个）、5号楼（5个）、8号楼（4个）、9号楼（5个）、13号楼（2个）、50号楼（1个）、51号楼（1个）、52号楼（2个）、53号楼（1个）、54号楼（1个） 4.井盖甲供，其余材料乙供 | 套 | 25 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
5 | 直埋式预制保温管 | 1.隐患描述:13号楼4单元进回水管接反 2.维保内容及方案:反头 3.备注:更换DN65 预制直埋保温管10米 4.开挖1.5宽*1.5深*5米长,绿化恢复 5.直埋保温管、管件、中砂、混凝土甲供，管道保温、补口及其他所需材料乙供 | m | 10 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
6 | 管道拆除 | 1.隐患描述:20-5单元串联主管道拆除 2.维保内容及方案:拆除 3.备注:更换DN50 *40m（含保温层） | m | 50 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
7 | 焊接法兰阀门 | 1.隐患描述:单元阀门坏（井内） 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:更换为焊接球阀 4.DN50*95台 5.拆除配套法兰各1副 详细单元：21 号楼：1 单元22 号楼：1、2、3、5 单元23 号楼：1、2、3、4 单元24 号楼：1、3、5 单元25 号楼：2 单元27 号楼：2、3、4、5 单元28 号楼：1、3、4 单元29 号楼：2、4、7 单元30 号楼：1、3、4 单元31 号楼：1、2、3 单元32 号楼：2 单元33 号楼：1 单元34 号楼：2、3 单元35 号楼：2 单元37 号楼：1 单元47 号楼：2 单元53 号楼：2 单元54 号楼：2、4 单元 6.阀门、法兰甲供、其余材料乙供 | 个 | 95 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
8 | 焊接法兰阀门 | 1.隐患描述:39号楼楼栋阀门坏（井内） 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:更换为焊接球阀 4.DN100*2台 5.拆除配套法兰各1副 6.阀门、法兰甲供，其余材料乙供 | 个 | 2 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
9 | 焊接法兰阀门 | 1.隐患描述:商业物业总阀门坏（井内） 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:更换为焊接球阀 4.DN80*2台 5.拆除配套法兰各1副 6.阀门、法兰甲供、其余材料乙供 | 个 | 2 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
10 | 镀锌钢管 | 1.隐患描述:1-49号楼串联户内排气阀引出或更换（井内） 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:DN15镀锌钢管每排气4米，20丝接三通2个，20变15变径一个，每单元增加DN15球阀一个，DN20球阀一个，DN20排气阀门1个，20窗墙孔1个(穿墙套管)，拆除原有DN20阀门及排气阀2个 5.阀门、钢管、管件、法兰甲供、其余材料乙供 | 项 | 100 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
卓达二区
11 | 现浇混凝土路面 | 1.隐患描述:8号楼单元门前主管路面塌陷破损（井内） 2.维保内容及方案:拆除及恢复水泥混凝土路面20cm 3.备注:长100宽1.7米 4.所需材料乙供 5.混凝土甲供，其他所需材料乙供 | m2 | 170 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
12 | 钢管 | 1.隐患描述:11号楼1.3并联管道接管 2.维保内容及方案:新增 3.备注:DN50*25M,保温恢复,缠玻璃布、焊接丝头6个，80穿楼层打孔6个（配套穿墙管） 4.管道除锈、刷油 5.钢管、管件甲供，其余材料乙供 | m | 25 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
13 | 焊接法兰阀门 | 1.隐患描述:2区23-3-502地下室管道锈蚀，阀门损坏（井内） 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:更换为焊接球阀 4.DN50无缝钢管20米 焊接球阀2个 焊接弯头2个(像素保温) 5.拆除配套法兰各2副 6.管道除锈、刷油 7.阀门、钢管、管件、法兰甲供，其余材料乙供 | 项 | 1 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
14 | 镀锌钢管 | 1.隐患描述:2-27号楼串联户内排气阀引出或更换（井内） 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:DN15镀锌钢管每排气4米，20丝接三通2个，20变15变径一个，每单元增加DN15球阀一个，DN20球阀一个，DN20排气阀门1个，20窗墙孔1个。 4.阀门、钢管、管件、法兰甲供，其余材料乙供 | 项 | 60 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
15 | 焊接法兰阀门 | 1.隐患描述:单元阀门坏（井内） 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:更换为焊接球阀 4.DN50*29台 5.拆除配套法兰各1副 详细单元：23 号楼：3 单元 502 地下室主管12 号楼：5 单元14 号楼：4 单元15 号楼：2 单元16 号楼：1、2、3、4、5 单元17 号楼：2、3、4 单元 6.阀门、法兰甲供，其余材料乙供 | 个 | 29 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
16 | 焊接法兰阀门 | 1.隐患描述:26号楼楼栋阀门坏（井内） 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:更换为焊接球阀 4.DN100*2台 5.拆除配套法兰各1副 6.阀门、法兰甲供，其余材料乙供 | 个 | 2 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
卓达三期
17 | 塑料管 | 1.隐患描述:烟道排领凝水管道缺失，需要新装管道引入到下水道内 2.维保内容及方案:新增 3.备注:pvc 63*10米 4.塑料管甲供，其余材料乙供 | m | 10 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
18 | 钢管 | 1.隐患描述:9号楼2单元12层管井分户主管锈蚀严重 2.维保内容及方案:更换 3.备注:更换DN40 无缝钢管1米 4.管道除锈、刷油 5.钢管甲供，其余材料乙供 | m | 1 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
19 | 钢管 | 1.隐患描述:排污泵管道坏 2.维保内容及方案:更换 3.备注:更换DN80 无缝钢管3米 4.管道除锈、刷油 5.钢管、软连接甲供，其余材料乙供 | m | 3 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
卓达别墅
20 | 焊接法兰阀门 | 1.隐患描述:商业学校主管道加装恒流量阀（井内） 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:更换为焊接球阀 4.DN150*1个 5.拆除配套法兰各1副， 6.阀门、法兰甲供，其余材料乙供 | 个 | 1 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
21 | 低压法兰阀门 | 1.隐患描述:学校地产总阀门加装盲板（井内） 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:加装盲板 4.法兰、盲板甲供，其余材料乙供 | 个 | 2 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
22 | 焊接法兰阀门 | 1.隐患描述:自来水总阀门坏，新加法兰球阀 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:更换为焊接球阀 4.DN80*1个 5.拆除配套法兰各1副， 6.阀门、法兰甲供，其余材料乙供 | 个 | 1 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
23 | 焊接法兰阀门 | 1.隐患描述:1号2号循环泵回水阀门坏，需要更换 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:更换为对夹蝶阀 4.DN300*2个 5.拆除配套法兰各1副， 6.阀门、法兰甲供，其余材料乙供 | 个 | 2 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
24 | 零星钢构件 | 1.隐患描述:站内楼梯坏需从新焊接 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:重新更换楼梯(刷漆30m2) 4.所需材料乙供 | t | 0.5 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
25 | 拆除管道 | 1.隐患描述:5号楼1单元02门串联主管道作废 2.维保内容及方案:拆 3.备注:DN50*40米 保温层拆除 | m | 40 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
26 | 镀锌钢管 | 1.隐患描述:2-27号楼串联户内排气阀引出或更换（井内） 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:4、6、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17号楼单元串并联放气阀接泄气管下引 打透眼DN32*30个，配套穿墙套管 4.钢管、阀门、法兰甲供，其余材料乙供 | 项 | 93 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
卓东
27 | 零星钢构件 | 1.隐患描述:楼梯锈蚀严重需除锈刷漆 2.维保内容及方案:除锈刷漆加固（刷漆40m2） 3.备注:设备平台及爬梯（高空作业） 4.所需材料乙供 | 项 | 1 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
28 | 压力仪表 | 1.隐患描述:供水压力表坏需更换、泵循环泵前后无压力表 2.维保内容及方案:更换 3.备注:供水压力表坏需更换1块、泵循环泵前后无压力表*4块（配套表弯表阀） 4.压力表、阀门、法兰甲供，其余材料乙供 | 台 | 5 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
华药
29 | 钢管 | 1.隐患描述:院内从新更换管道、加装阀门 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:DN125架空管道*100米，焊接弯头12个，焊接球阀*2个， 4，院内重新制作支架及支架地基，开挖人工开挖2m3.钢筋0.1T，混凝提硬化2m3.钢结构支架0.3T 橡塑保温40mm外铁皮包裹 5.管道除锈、刷油 6.钢管、管件、阀门、法兰甲供，其余材料乙供 | m | 100 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
石府
30 | 混凝土构件拆除 | 1.隐患描述:站内锅炉冷凝水开排水槽 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:宽15cm*深5cm长约25m | m | 25 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
31 | 人工 | 1.隐患描述:站内电葫芦升降机遮雨棚坏需从新加装、更换8芯电源线10米、钢丝绳加油 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:人工6个，、更换8芯电源线10米、钢丝绳加油 4.导线甲供，其余材料乙供 | 项 | 1 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
32 | 零星钢构件 | 1.隐患描述:燃气替代改造后部分切换阀位置过高，需增加操作平台 2.维保内容及方案:新装 3.备注:制作设备平台及爬梯（高空作业） 设备平台除锈刷漆 30m2 4.所需材料乙供 | t | 0.4 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
33 | 焊接法兰阀门 | 1.隐患描述:石府6#、8#、17#楼栋阀（井内） 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:更换为焊接球阀 4.DN100*6台 5.拆除配套法兰各1副 6.阀门、法兰甲供，其余材料乙供 | 个 | 6 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
34 | 钢管 | 1.隐患描述:石府12-1单元102小房更换管道 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:更换DN50管道*15米，（保温恢复、缠玻璃丝布） 4.窗墙套管6个，50/25三通4个。拆装25球阀4个 5.管道除锈、刷油 6.钢管、阀门、管件、法兰甲供，其余材料乙供 | m | 15 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
35 | 钢管 | 1.隐患描述:石府6号楼1.2.3单元更换地下室盘龙管 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:DN65长60米、DN50长60米、DN40长25米、DN32长15米、DN25长10米 共计170米 4.窗墙套管15个，50/25三通15个。拆装25球阀15个 5.管道除锈、刷油、缠玻璃丝布 6.钢管、管件、阀门、法兰甲供，其余材料乙供 | m | 170 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
36 | 钢管 | 1.隐患描述:石府8号楼1.2.3单元更换地下室盘龙管 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:DN65长50米、DN50长50米、DN40长25米、DN32长15米、DN25长10米 4.窗墙套管15个，50/25三通15个。拆装25球阀15个 5.管道除锈、刷油、缠玻璃丝布 6.钢管、阀门、法兰甲供，其余材料乙供 | m | 150 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
37 | 钢管 | 1.隐患描述:石府15号楼1.2.3单元更换地下室盘龙 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:DN65长60米、DN50长60米、DN40长25米、DN32长15米、DN25长10米 共计170米 4.窗墙套管15个，50/25三通15个。拆装25球阀15个 5.管道除锈、刷油、缠玻璃丝布 6.钢管、阀门、管件、法兰甲供，其余材料乙供 | m | 170 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
38 | 钢管 | 1.隐患描述:石府16号楼1.2.3单元更换地下室盘龙管 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:DN65长60米、DN50长60米、DN40长25米、DN32长15米、DN25长10米 共计170米 4.窗墙套管15个，50/25三通15个。拆装25球阀15个 5.管道除锈、刷油、缠玻璃丝布 6.钢管、阀门、管件、法兰甲供，其余材料乙供 | m | 170 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
39 | 钢管 | 1.隐患描述:石府17号楼1.2.3单元更换地下室盘龙管 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:DN65长50米、DN50长50米、DN40长25米、DN32长15米、DN25长10米 4.穿墙套管15个，50/25三通15个。拆装25球阀15个 5.管道除锈、刷油、缠玻璃丝布 6.钢管、阀门、管件、法兰甲供，其余材料乙供 | m | 150 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
40 | 钢管 | 1.隐患描述:石府13-1下楼梯北侧往东到东墙头管道从新更换，型号DN50总长25米 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:型号DN50总长25米（保温恢复） 4.穿墙套管5个 5.管道除锈、刷油、缠玻璃丝布 6.钢管甲供，其余材料乙供 | m | 25 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
青园
41 | 镀锌钢管 | 1.隐患描述:1-49号楼串联户内排气阀引出或更换 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:DN15镀锌钢管每排气4米，20丝接三通2个，20变15变径一个，每单元增加DN15球阀一个，DN20球阀一个，DN20排气阀门1个，20窗墙孔1个。墙体支架每楼1个 5.钢管、阀门、管件、法兰甲供，其余材料乙供 | 项 | 74 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
42 | 焊接法兰阀门 | 1.隐患描述:泵房内商业阀门坏（井内） 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:更换为焊接球阀 4.DN25*4台 5.拆除配套法兰各1副 6.阀门、法兰甲供，其余材料乙供 | 个 | 4 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
43 | 焊接法兰阀门 | 1.隐患描述:二网楼栋单元主管回水安装排水阀 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:DN25*49个 4.阀门、法兰甲供，其余材料乙供 | 个 | 49 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
44 | 现浇混凝土路面 | 1.隐患描述:燃气调压柜周围需做水泥地面 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:10m2*20C厚度 4.人工土方 5.混凝土甲供，其他所需材料乙供 | m2 | 10 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
百合花园
45 | 焊接法兰阀门 | 1.隐患描述:高区安全阀坏（井内） 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:DN50 运行压力1.3MPa 4.阀门、法兰甲供，其余材料乙供 | 个 | 4 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
46 | 焊接法兰阀门 | 1.隐患描述:低位水箱加装旁通 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:DN50 4.阀门、法兰甲供，其余材料乙供 | 个 | 1 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
47 | 焊接法兰阀门 | 1.隐患描述:方兴大厦1-1403整层供回水管道接反，需要改管 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:拆除回水管道增加过滤1个。DN50球阀一个过滤器1个.DN50管道2米 4.阀门、钢管、过滤器、法兰甲供，其余材料乙供 | 个 | 1 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
48 | 焊接法兰阀门 | 1.隐患描述:低区2号热泵出口阀门现无法开关，需要调整方向、无空间 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:DN200阀门（阀门利旧） | 个 | 1 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
49 | 焊接法兰阀门 | 1.隐患描述:方兴大厦1楼更换层阀（井内） 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:更换为焊接球阀 4.DN50*2台 5.拆除配套法兰各1副 6.阀门、法兰甲供，其余材料乙供 | 个 | 2 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
50 | 焊接法兰阀门 | 1.隐患描述:低区2号循环泵止回阀坏 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:拆除止回阀门及更换原有蝶阀 DN200 4.阀门、法兰甲供，其余材料乙供 | 个 | 2 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
51 | 盲堵板制作、安装 | 1.隐患描述:百合优宝贝幼儿园断管加盲板 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:拆装阀门增加盲板DN50*2个 4.法兰、盲板甲供，其余材料乙供 | 个 | 2 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
52 | 闸挡板 | 1.隐患描述:配电室需加装防水挡板 2.所需材料乙供 | m | 1 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
东郡小区
53 | 焊接法兰阀门 | 1.隐患描述:低位水箱进水管需要加装旁通 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:更换为焊接球阀 4.DN50*1台 5.拆除配套法兰各1副 6.增加DN50无缝钢管4米 7.阀门、钢管、法兰甲供，其余材料乙供 | 个 | 1 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
54 | 焊接法兰阀门 | 1.隐患描述:低位水箱进水管需要加装旁通 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:更换为焊接球阀 4.DN00*12台 5.每个阀门须拆除DN100管道0.5米，增加法兰1副 6.阀门、法兰甲供，其余材料乙供 | 个 | 12 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
55 | 自动排气阀 | 1.隐患描述:排气阀坏 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:DN20排气阀及配套阀门 4.阀门、法兰甲供，其余材料乙供 | 套 | 38 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
安苑锅炉房
56 | 自动排气阀 | 1.隐患描述:一网主管道加装焊接球阀及排气阀 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:DN50排气阀及配套阀门 4.阀门、法兰甲供，其余材料乙供 | 套 | 2 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
57 | 焊接法兰阀门 | 1.隐患描述:一网华电总管与锅炉房总管道切换处加装球阀 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:更换为焊接球阀 4.DN250/DN150各2台 5.拆除配套法兰各1副 6.阀门、法兰甲供，其余材料乙供 | 个 | 2 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
58 | 焊接法兰阀门 | 1.隐患描述:一网回水安装安全阀 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:DN40 运行压力0.24MPa 4.阀门、法兰甲供，其余材料乙供 | 个 | 1 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
59 | 盲堵板制作、安装 | 1.隐患描述:锅炉房对面商业主管道断管加装盲板型号供回水 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:拆装阀门增加盲板DN150*2个 4.法兰、盲板甲供，其余材料乙供 | 个 | 2 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
60 | 自动排气阀 | 1.隐患描述:一网锅炉顶管道加装排气阀 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:DN25排气阀及配套阀门 4.阀门、法兰甲供，其余材料乙供 | 套 | 2 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
61 | 温度仪表 | 1.隐患描述:南循环泵出口加装温度表 2.维保内容及方案:新增 3.备注:温度表 4.温度表甲供，其余材料乙供 | 支 | 1 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
62 | 压力仪表 | 1.隐患描述:北循环泵出口加装压力表、表弯和阀门 2.维保内容及方案:新增 3.备注:压力表配套表弯 4.阀门、压力表甲供，其余材料乙供 | 台 | 1 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
63 | 盲堵板制作、安装 | 1.隐患描述:15号楼和16号楼、18号楼与17号楼中间商业地井主管道断管加装盲板 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:拆装阀门增加盲板DN50*4个 4.法兰、盲板甲供，其余材料乙供 | 个 | 4 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
64 | 盲堵板制作、安装 | 1.隐患描述:安苑a中嘉幼儿园主管供水、回水加法兰加盲板 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:拆装阀门增加盲板DN80*2个 4.法兰、盲板甲供，其余材料乙供 | 个 | 2 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
65 | 焊接法兰阀门 | 1.隐患描述:一网补水管道加装球阀 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:更换为焊接球阀 4.DN50*1台 5.拆除配套法兰各1副 6.阀门、法兰甲供，其余材料乙供 | 个 | 1 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
66 | 离心式泵 | 1.隐患描述:补水泵坏 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:2KW扬程44米流量11.7m³/h 4.水泵甲供，其余材料乙供 | 台 | 1 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
安苑西站
67 | 塑料管 | 1.隐患描述:软水设备需重新连接 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:包含DN32PVC管道15米，PVC三通2个 PVC弯头2个，PVC阀门2个 4.塑料管、阀门甲供，其余材料乙供 | m | 15 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
68 | 焊接法兰阀门 | 1.隐患描述:一网小板换更换阀门2个，大板换阀门2个 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:更换为法兰蝶阀 4.DN200/DN150各2个 5.阀门、法兰甲供，其余材料乙供 | 个 | 2 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
69 | 钢管 | 1.隐患描述:板换泄水阀坏、焊接管道引至下水道 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:DN25-20米（增加泄水球阀4个 ） 4.钢管、阀门、法兰甲供，其余材料乙供 | 项 | 1 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
70 | 焊接法兰阀门 | 1.隐患描述:14号楼一单位二单元阀门坏（井内） 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:更换为焊接球阀 4.DN80*6台 5.拆除配套法兰各1副 6.阀门、法兰甲供，其余材料乙供 | 个 | 6 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
71 | 焊接法兰阀门 | 1.隐患描述:14号楼一单位二单元过滤器坏 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:更换 4.DN80*2台 5.过滤器、法兰甲供，其余材料乙供 | 个 | 2 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
东京北一期1号院
72 | 焊接法兰阀门 | 1.隐患描述:高直连泄水阀坏,电磁阀坏，泄水管道需引入下水道 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:更换 4.DN25*6米 DN25电磁阀1个 5.钢管、阀门、法兰甲供，其余材料乙供 | 个 | 2 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
73 | 管道支架 | 1.隐患描述:水箱进水管道改造 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:更换 4.管带支架加固 5.所需材料乙供 | 项 | 1 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
东京北一期2号院
74 | 管道支架 | 1.隐患描述:水箱进水管道改造 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:更换 4.所需材料乙供 | 项 | 1 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
75 | 焊接法兰阀门 | 1.隐患描述:泄水管道需引入下水道 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:更换 4.DN25*6米 5.钢管甲供，其余材料乙供 | 个 | 2 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
东京北二期1号院
76 | 管道支架 | 1.隐患描述:水箱进水管道改造 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:更换 4.所需材料乙供 | 项 | 1 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
77 | 焊接法兰阀门 | 1.隐患描述:泄水管道需引入下水道 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:更换 4.DN25*6米 5.钢管甲供，其余材料乙供 | 个 | 2 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
东京北二期2号院
78 | 管道支架 | 1.隐患描述:水箱进水管道改造 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:更换 4.所需材料乙供 | 项 | 1 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
79 | 焊接法兰阀门 | 1.隐患描述:泄水管道需引入下水道 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:更换 4.DN25*6米 5.钢管甲供，其余材料乙供 | 个 | 2 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
东京北二期3号院
80 | 管道支架 | 1.隐患描述:水箱进水管道改造 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:更换 4.所需材料乙供 | 项 | 1 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
81 | 焊接法兰阀门 | 1.隐患描述:泄水管道需引入下水道 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:更换 4.DN25*6米 5.钢管甲供，其余材料乙供 | 个 | 2 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
大修改造
安苑小区，卓达三期，卓达别墅
82 | 直埋式预制保温管 | 1.隐患描述:更换地埋主管道 2.维保内容及方案:更换 3.备注:20号楼楼栋主管道及单元主管道更换 4.DN150*40M DN100*40米 5.焊接弯头DN80*8个，焊接三通DN150变80*4个 100变80*2个。 6.开挖1.5*2*40米 （水泥硬化20CM） 7.管件、法兰、直埋保温管、中砂、混凝土甲供，管道保温、补口及其他所需材料乙供 | m | 80 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
83 | 直埋式预制保温管 | 1.隐患描述:4.6.7.8.楼绿地内地埋主管锈蚀严 2.维保内容及方案:更换 3.备注: DN80 4.高中底区地埋管道腐蚀严重 5.开挖2*2*400米 （绿植恢复）穿墙管开孔 150*24个（配刚性止水环） 6.法兰、直埋保温管、刚性止水环、中砂、混凝土甲供，管道保温、补口及其他所需材料乙供 | m | 400 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
84 | 钢管 | 1.隐患描述:加装并联管道对接 2.维保内容及方案:更换 3.备注: DN50*90米，焊接弯头20个，穿墙孔洞20个（配套穿墙套管） 4.钢管、管件甲供，其余材料乙供 | m | 90 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
85 | 合 计（元） |  |  |  | /
响应单位：（盖章）
法定代表人：（签字或印鉴）
年 月 日

## 新接项目-裕华区
新接项目-裕华区劳务清单报价表
响应单位名称：
联系人： 电话：
序号 | 项目名称 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 含税综合单价（元） | 含税综合合价（元） | 备注
外协消缺维保计划
裕华所
华闻二造
1 | 螺纹法兰阀门 | 1.隐患描述:自来水软水PVC总阀门漏水 2.维保内容及方案:更换 3.备注:pvc球阀DN25*2 4.阀门、法兰甲供，其余材料乙供 | 个 | 2 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
2 | 压力仪表 | 1.隐患描述:循环泵前后加装压力表、表弯和阀门 2.维保内容及方案:新增 3.备注:0-1.6mpa （配套表弯球阀） 4.压力表、阀门甲供，其余材料乙供 | 台 | 6 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
3 | 自动排气阀 | 1.隐患描述:排气阀球阀坏 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:DN20排气阀及配套阀门 共计66套 4.阀门、法兰甲供，其余材料乙供 | 个 | 66 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
4 | 焊接法兰阀门 | 1.隐患描述:站内需加装安全阀 2.维保内容及方案:新增 3.备注:DN50排气阀 4.阀门、法兰甲供，其余材料乙供 | 个 | 1 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
5 | 零星钢构件 | 1.隐患描述:水箱加装爬梯 2.维保内容及方案:新装 3.备注:零星钢构件0.15T 4.所需材料乙供 | t | 0.15 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
6 | 直埋式预制保温管 | 1.隐患描述:锅炉房外通往二造地埋管道 2.维保内容及方案:新换 3.备注:DN200*1米 开挖1.5*1.5*2米 4.直埋保温管、中砂甲供，管道保温、补口及其他所需材料乙供 | m | 1 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
7 | 盲堵板制作、安装 | 1.隐患描述:华闻小区主管连接东侧2楼小房处需加装盲板供回水 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:拆装阀门增加盲板DN100*2个 4.法兰、盲板甲供，其余材料乙供 | 个 | 2 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
8 | 盲堵板制作、安装 | 1.隐患描述:华闻2号楼6单元西侧入地管路需断掉供回水 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:拆装阀门增加盲板DN32*2个 4.法兰、盲板甲供，其余材料乙供 | 个 | 2 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
9 | 螺纹法兰阀门 | 1.隐患描述:华闻1号楼六单元西侧商业管道入地前加装可控阀门供回水 2.维保内容及方案:新增 3.备注:焊接球阀DN65*2 4.阀门、法兰甲供，其余材料乙供 | 个 | 2 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
10 | 盲堵板制作、安装 | 1.隐患描述:德宇商务酒店南侧二层楼主管道断管做封堵 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:盲板封堵DN65*2个 4.法兰、盲板甲供，其余材料乙供 | 个 | 2 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
11 | 盲堵板制作、安装 | 1.隐患描述:德宇商务酒店西侧一层楼主管道断管做封堵 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:盲板封堵DN32*2个 4.法兰、盲板甲供，其余材料乙供 | 个 | 2 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
悦景园
12 | 玻璃维修 | 1.隐患描述:站内门窗玻璃破损更换（换热站东侧大门无锁需加装） | 个 | 1 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
13 | 零星钢构件 | 1.隐患描述:一网余热阀门和热表处加装爬梯 2.维保内容及方案:新装 3.备注:制作设备平台及爬梯（高空作业） 4.所需材料乙供 | t | 0.4 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
14 | 零星钢构件 | 1.隐患描述:小区内立管段加装爬梯及操作平台 2.维保内容及方案:新装 3.备注:制作设备平台及爬梯（高空作业） 刷漆除锈20m2 4.所需材料乙供 | t | 0.3 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
宝翠园
15 | 排水沟、截水沟 | 1.隐患描述:站内排水沟篦子坏 2.维保内容及方案:更换 3.备注: 50cm*30cm*75cm 4.盖板甲供，其余材料乙供 | m | 7.5 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
16 | 柜门维修 | 1.隐患描述:锅炉房站内配电柜门掉落需焊接 | 个 | 1 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
17 | 零星钢构件 | 1.隐患描述:一网余热阀门和热表处加装爬梯 2.维保内容及方案:新装 3.备注:制作设备平台及爬梯（高空作业） 4.所需材料乙供 | t | 0.2 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
磊阳天府
18 | 潜水泵 | 1.隐患描述:加装1台排污泵及配套控制 2.维保内容及方案:新增 3.备注:含配套阀门 DN50闸阀*1 DN50止回阀*1 配管管道2米 4.阀门、法兰、钢管甲供，其余材料乙供 | 台 | 1 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
19 | 钢管 | 1.隐患描述:自来水水表位置太高需改造下移 2.维保内容及方案:新增 3.备注:DN40管道3米，焊接弯头4个，管道支架2个 拆除管道2米 4.钢管甲供，其余材料乙供 | m | 3 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
20 | 水箱 | 1.隐患描述:低位水箱无液位需加装人工*2 | 个 | 1 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
21 | 钢管 | 1.隐患描述:水箱溢水口管道引入下水道 2.维保内容及方案:新增 3.备注:DN40管道5米，焊接弯头4个 4.钢管、管件甲供，其余材料乙供 | m | 5 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
东许营热源厂
22 | 水箱 | 1.隐患描述:水箱本体锈蚀漏水 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:更换为4m*3m*2.5m（玻璃钢水箱） 4.拆装配套法兰DN65*5副 5.水箱、法兰甲供，其余材料乙供 | 台 | 1 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
23 | 焊接法兰阀门 | 1.隐患描述:南边补水泵备用泵短接处 2.维保内容及方案:加装 3.备注:DN50球阀1个、加装DN25排气阀门1个、更换DN125止回阀1个 4.阀门、法兰甲供，其余材料乙供 | 个 | 1 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
24 | 疏通 | 1.隐患描述:泵房下水道堵塞疏通维修人工*2 | 个 | 1 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
25 | 塑料管 | 1.隐患描述:烟筒冷凝水加排水引至排水沟 2.维保内容及方案:加装 3.备注:PVC排水管 DN80长100米 配套支架 4.管道甲供，其余材料乙供 | m | 100 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
26 | 管道刷油 | 1.隐患描述:燃气管道部分锈蚀，重新刷漆做标识 2.维保内容及方案:加装 3.所需材料乙供 | m2 | 260 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
27 | 管道刷油 | 1.隐患描述:再循环烟道刷高温防锈漆 2.维保内容及方案:加装 3.备注:DN500、DN350 110米 200m2 4.所需材料乙供 | m2 | 200 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
28 | 钢管 | 1.隐患描述:烟气再循环烟道除锈、刷漆DN500 2.维保内容及方案:新增 3.管道除锈、刷漆 4.所需材料乙供 | m | 65 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
29 | 钢管 | 1.隐患描述:烟气再循环烟道除锈、刷漆DN350 2.维保内容及方案:新增 3.管道除锈、刷漆 4.所需材料乙供 | m | 65 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
30 | 防静电活动地板 | 1.隐患描述:控制室防静电地板坏 2.维保内容及方案:更换 3.备注:80㎡ 周边踢脚线 80m 4.地板甲供，其余材料乙供 | m2 | 80 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
31 | 防静电活动地板 | 1.隐患描述:二楼配电室做防静电地板 2.维保内容及方案:更换 3.备注:80㎡ 周边踢脚线 80m 4.地板甲供，其余材料乙供 | m2 | 80 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
32 | 排水沟、截水沟 | 1.隐患描述:排污沟加宽并加装篦子 2.维保内容及方案:更换 3.备注: 50cm*30cm*15m 4.盖板甲供，其余材料乙供 | m | 15 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
33 | 柜门维修 | 1.隐患描述:大门不符合安全要求 2.维保内容及方案:大门上设小门 | 个 | 1 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
34 | 零星钢构件 | 1.隐患描述:焊接环保检测平台走廊 2.维保内容及方案:新装 3.备注:制作设备平台及爬梯（高空作业） 4.所需材料乙供 | t | 0.8 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
水晶园
35 | 盲堵板制作、安装 | 1.隐患描述:门市地井内拆除阀门加装堵帽 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:拆装阀门增加盲板DN32*16个 4.法兰、盲板甲供，其余材料乙供 | 个 | 2 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
36 | 焊接法兰阀门 | 1.隐患描述:水晶园站内自来水总阀坏 2.维保内容及方案:更换 3.备注:焊接球阀DN40*1个 4.阀门、法兰甲供，其余材料乙供 | 个 | 1 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
37 | 螺纹阀门 | 1.隐患描述:地井单元阀供水回水处加装泄水阀 2.维保内容及方案:新增 3.备注:焊接球阀DN25*72个 4.阀门、法兰甲供，其余材料乙供 | 个 | 72 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
38 | 钢管 | 1.隐患描述:自来水管道加大管径 2.维保内容及方案:更换 3.备注:焊接球阀DN40*20米 新增焊接球阀1个 4.阀门、钢管、法兰甲供，其余材料乙供 | m | 20 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
39 | 压力仪表 | 1.隐患描述:北循环泵出口加装压力表、表弯和阀门 2.维保内容及方案:新增 3.备注:压力表配套表弯 4.阀门、压力表甲供，其余材料乙供 | 台 | 1 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
恒大一期
40 | 压力仪表 | 1.隐患描述:水泵前后、板换前后加装压力表 2.维保内容及方案:新增 3.备注:压力表配套表弯 4.阀门、压力表甲供，其余材料乙供 | 台 | 24 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
41 | 盲堵板制作、安装 | 1.隐患描述:2号楼地埋主管废弃支管道断管做封堵 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:DN100*2个 拆除管道2米 4.法兰、盲板甲供，其余材料乙供 | 个 | 2 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
42 | 焊接法兰阀门 | 1.隐患描述:站内二网供水管道加装泄水阀引入排水沟内 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:更换 4.新增DN80焊接球阀1个 5.阀门、法兰甲供，其余材料乙供 | 个 | 2 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
43 | 焊接法兰阀门 | 1.隐患描述:泄水阀坏无操作空间 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:更换 4.DN100、长30cm 5.阀门、法兰甲供，其余材料乙供 | 个 | 2 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
44 | 焊接法兰阀门 | 1.隐患描述:阀门更换 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:1号楼2号楼3号7号楼8号楼楼单元前地井内阀门和管道腐蚀严重（共计9个单元），拆掉无用阀门更换成短接更换焊接球阀和过滤器DN100 4.阀门、法兰甲供，其余材料乙供 | 个 | 2 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
45 | 焊接法兰阀门 | 1.隐患描述:阀门更换 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:更换计量间阀门 DN100*2个 4.阀门、法兰甲供，其余材料乙供 | 个 | 2 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
46 | 螺纹阀门 | 1.隐患描述:地井单元阀供水回水处加装泄水阀 2.维保内容及方案:新增 3.备注:焊接球阀DN32*27个 4.阀门、法兰甲供，其余材料乙供 | 个 | 27 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
47 | 钢管 | 1.隐患描述:立管锈蚀更换 2.维保内容及方案:更换 3.备注:DN100*180米 7#2单元40米，8#10米，9#1单元20米，9#楼2单元30米，10#2单元50米，12#1单元30米。 4.钢管甲供，其余材料乙供 | m | 180 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
48 | 焊接法兰阀门 | 1.隐患描述:加装水箱电磁阀 2.维保内容及方案:更换 3.备注:24V电磁阀 DN65*1 4.阀门、法兰甲供，其余材料乙供 | 个 | 1 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
恒大二期
49 | 焊接法兰阀门 | 1.隐患描述:更换单元阀门 2.维保内容及方案:更换 3.备注:17号楼一单元和二单元更换单元阀门DN100,焊接球阀供水2个 加过滤器*1个、回水1个球阀（低区和高区都更换）、加装供DN25回水泄水阀 4.阀门、法兰甲供，其余材料乙供 | 个 | 8 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
50 | 焊接法兰阀门 | 1.隐患描述:13号楼、15号楼单元阀门坏 2.维保内容及方案:更换 3.备注:13#供水2个，13#过滤器2个，15#供水2个回水3个 合计：DN100*9个 4.阀门、法兰甲供，其余材料乙供 | 个 | 9 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
51 | 螺纹阀门 | 1.隐患描述:地井单元阀供水回水处加装泄水阀 2.维保内容及方案:新增 3.备注:焊接球阀DN32*42个 4.阀门、法兰甲供，其余材料乙供 | 个 | 42 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
众美一期
52 | 焊接法兰阀门 | 1.隐患描述:低区3号循环泵消声止回阀坏 2.维保内容及方案:更换 3.备注:DN200*1个 4.阀门、法兰甲供，其余材料乙供 | 个 | 1 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
53 | 焊接法兰阀门 | 1.隐患描述:低区循环泵进出口阀门坏 2.维保内容及方案:更换 3.备注:DN200*5个 法兰蝶阀 4.阀门、法兰甲供，其余材料乙供 | 个 | 5 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
54 | 循环水泵 | 1.隐患描述:低区西侧补水泵坏 2.维保内容及方案:更换 3.备注:2.2KW60米扬程6m³/h流量 4.水泵、软接头甲供，其余材料乙供 | 台 | 1 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
55 | 循环水泵 | 1.隐患描述:中区补水泵坏 2.维保内容及方案:更换 3.备注:3kW，6m3/h，84m 4.水泵、软接头甲供，其余材料乙供 | 台 | 1 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
56 | 焊接法兰阀门 | 1.隐患描述:加装电磁阀、旁通管、液位计 2.维保内容及方案:新增 3.备注:电磁阀 DN40*1个 4.阀门、法兰甲供，其余材料乙供 | 个 | 1 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
众美二期
57 | 循环水泵 | 1.隐患描述:中区补水泵坏 2.维保内容及方案:更换 3.备注:3kW，4m3/h，88m 4.水泵、软接头甲供，其余材料乙供 | 台 | 1 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
58 | 循环水泵 | 1.隐患描述:低区补水泵2台坏 2.维保内容及方案:更换 3.备注:1.5kW、流量6、扬程60 4.水泵、软接头甲供，其余材料乙供 | 台 | 2 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
59 | 焊接法兰阀门 | 1.隐患描述:加装电磁阀、旁通管、液位计 2.维保内容及方案:新增 3.备注:电磁阀 DN40*1个 4.阀门甲供，其余材料乙供 | 个 | 1 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
60 | 压力仪表 | 1.隐患描述:循环泵前后加装压力表和表弯、阀门 2.维保内容及方案:新增 3.备注:压力表配套表弯*14套 4.阀门、压力表甲供，其余材料乙供 | 台 | 14 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
众美三期
61 | 人工 | 1.隐患描述:软水油任坏ppr 2.备注：DN40*1个 | 个 | 1 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
62 | 焊接法兰阀门 | 1.隐患描述:低位水箱加装旁通、安装无浮球 2.维保内容及方案:新增 3.备注:浮球DN50*1 管道2米 4.阀门、钢管、法兰甲供，其余材料乙供 | 个 | 1 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
63 | 自动排气阀 | 1.隐患描述:排气阀球阀坏 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:DN25排气阀及配套阀门 共计6套 4.阀门、法兰甲供，其余材料乙供 | 个 | 6 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
众美小学
64 | 焊接法兰阀门 | 1.隐患描述:一网泵出口阀门坏 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:DN65*1个 4.阀门、法兰甲供，其余材料乙供 | 个 | 4 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
安和苑
65 | 压力仪表 | 1.隐患描述:循环泵前后加装压力表和表弯、阀门 2.维保内容及方案:新增 3.备注:压力表配套表弯*14套 4.阀门、压力表甲供，其余材料乙供 | 台 | 8 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
66 | 焊接法兰阀门 | 1.隐患描述:一网低区、高区电动调节阀处加装旁通和阀门 2.维保内容及方案:新增 3.备注:DN200、DN150 4.阀门、法兰甲供，其余材料乙供 | 个 | 1 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
67 | 焊接法兰阀门 | 1.隐患描述:水箱进水管道和浮球阀更换 2.维保内容及方案:更换 3.备注:浮球DN50*1 管道3米 4.阀门、钢管、法兰甲供，其余材料乙供 | 个 | 1 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
68 | 焊接法兰阀门 | 1.隐患描述:低区机组加装安全阀 2.维保内容及方案:新增 3.备注:安全阀DN40*1个 4.阀门、法兰甲供，其余材料乙供 | 个 | 1 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
69 | 排污泵 | 1.隐患描述:排污泵坏 2.维保内容及方案:更换 3.备注:3KW、扬程32、流量30 4.排污泵、软接头、法兰甲供，其余材料乙供 | 台 | 2 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
70 | 配电箱 | 1.隐患描述:排污泵配套控制柜 2.维保内容及方案:更换 3.备注:3KW 4.配电箱甲供，其余材料乙供 | 台 | 1 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
71 | 循环泵 | 1.隐患描述:低区1号补水泵坏 2.维保内容及方案:更换 3.备注:2.2KW、扬程60、流量6 4.补水泵、软接头甲供，其余材料乙供 | 台 | 1 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
72 | 零星钢构件 | 1.隐患描述:楼梯加装栏杆 2.维保内容及方案:新装 3.备注:制作设备平台及爬梯（高空作业） 4.所需材料乙供 | t | 0.3 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
国仕山一期
73 | 排污泵 | 1.隐患描述:站内加装排水设施整套 2.维保内容及方案:更换 3.备注:站内需要在排水沟扩一个集水坑，并增加排水设备及配电设备 排污泵：3KW、扬程32、流量10 4.排污泵、软接头、配电箱甲供，其余材料乙供 | 台 | 2 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
74 | 焊接法兰阀门 | 1.隐患描述:高区供水分水器泄水阀坏 2.维保内容及方案:更换 3.备注:DN50法兰球阀*1个 4.阀门、法兰甲供，其余材料乙供 | 个 | 1 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
75 | 焊接法兰阀门 | 1.隐患描述:一次供水分水器球阀坏 2.维保内容及方案:更换 3.备注:DN65法兰球阀*1个 4.阀门、法兰甲供，其余材料乙供 | 个 | 1 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
76 | 螺纹阀门 | 1.隐患描述:户阀损坏，无法有效关闭开启 2.维保内容及方案:更换 3.备注:DN25球阀*13个 （丝接） 12-1-202回，3-1-1201供，13-1-101供，15-2-702供，15-2-1101供，8-1-1401供，9-1-1302供，4-1-201供，6-1-501回，6-1-1301供，18-1-303供，3-2-802供，14-2-1102供 4.阀门、法兰甲供，其余材料乙供 | 个 | 13 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
77 | 自动排气阀 | 1.隐患描述:2-2-1101计量间放气阀损坏需更换 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:DN20排气阀及配套阀门 4.阀门、法兰甲供，其余材料乙供 | 个 | 1 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
78 | 焊接法兰阀门 | 1.隐患描述:16#-1单元计量间供回阀门坏 2.维保内容及方案:更换 3.备注:DN100*2个 4.阀门、法兰甲供，其余材料乙供 | 个 | 2 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
79 | 焊接法兰阀门 | 1.隐患描述:5#11、19层补偿器坏 6#11层回水补偿器 2.维保内容及方案:更换 3.备注:DN65*2个 4.补偿器甲供，其余材料乙供 | 个 | 2 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
80 | 压力仪表 | 1.隐患描述:循环泵前后加装压力表和表弯、阀门 2.维保内容及方案:新增 3.备注:压力表配套表弯*6套 4.压力表、阀门甲供，其余材料乙供 | 台 | 6 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
81 | 零星钢构件 | 1.隐患描述:站内与物业隔断太低需要从新加高 2.所需材料乙供 | t | 0.2 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
82 | 水箱 | 1.隐患描述:水箱本体锈蚀漏水 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:更换为3*2*2.5（玻璃钢水箱） 4.拆装配套法兰DN65*5副 5.水箱、法兰甲供，其余材料乙供 | 台 | 1 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
国仕山位同
83 | 配电箱 | 1.隐患描述:排污泵控制箱线路及元器件老化严重需从新做控制箱 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:600mm*500mm 更换新 4.配电箱甲供，其余材料乙供 | 台 | 1 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
84 | 循环水泵 | 1.隐患描述:低区两台补水泵坏 2.维保内容及方案:更换 3.备注:24.5m 1.1kw 4m³/h 4.补水泵甲供，其余材料乙供 | 台 | 2 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
85 | 低压碳钢管件 | 1.隐患描述:自来水管道三通漏水需从新更换管道 2.维保内容及方案:更换 3.备注:DN50三通*1个 DN50管道2米 （PVC） 4.管件、塑料管甲供，其余材料乙供 | 个 | 1 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
86 | 钢管 | 1.隐患描述:东区3-1-18单元立管更换 2.维保内容及方案:更换 3.备注:DN32/长15㎝ 4.管道甲供，其余材料乙供 | m | 1 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
87 | 钢管 | 1.隐患描述:高区一次网回水旁通改管道和阀门 2.维保内容及方案:更换 3.备注:DN50焊接球阀*1个，DN50管道5米，焊接弯头*4个 4.钢管、阀门甲供，其余材料乙供 | m | 5 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
88 | 焊接法兰阀门 | 1.隐患描述:6#计量间高区供水蝶阀坏 2.维保内容及方案:更换 3.备注:DN80焊接球阀*2个， 4.阀门甲供，其余材料乙供 | 个 | 2 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
89 | 焊接法兰阀门 | 1.隐患描述:8#计量间低区供水蝶阀坏 2.维保内容及方案:更换 3.备注:DN100焊接球阀*2个， 4.阀门甲供，其余材料乙供 | 个 | 2 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
90 | 焊接法兰阀门 | 1.隐患描述:10#楼10层回水层阀坏，8-1-16层回水层阀坏 2.维保内容及方案:更换 3.备注:DN32焊接球阀*2个， 4.阀门、法兰甲供，其余材料乙供 | 个 | 2 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
91 | 自动排气阀 | 1.隐患描述:1#-2-12层排气阀漏水 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:DN20排气阀及配套阀门 4.阀门、法兰甲供，其余材料乙供 | 个 | 1 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
92 | 焊接法兰阀门 | 1.隐患描述:8-1-9层补偿器坏 2.维保内容及方案:拆装 3.备注：波纹补偿器DN50*1个 4.补偿器甲供，其余材料乙供 | 个 | 1 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
93 | 焊接法兰阀门 | 1.隐患描述:8-2-25层、8-2-12层补偿器坏 2.维保内容及方案:拆装 3.备注：波纹补偿器DN65*2个 4.补偿器甲供，其余材料乙供 | 个 | 2 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
94 | 焊接法兰阀门 | 1.隐患描述:14-2-11层补偿器坏 2.维保内容及方案:拆装 3.备注：波纹补偿器DN100*2个 4.补偿器甲供，其余材料乙供 | 个 | 2 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
山水郡
95 | 小电器 | 1.隐患描述:低区循环泵变频器坏 2.维保内容及方案:拆装 3.备注：45KW 4.变频器甲供，其余材料乙供 | 个 | 1 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
96 | 钢管 | 1.隐患描述:2号楼1-4单元回水更换管道 2.维保内容及方案:拆装管道、除锈、刷油、管道消毒、冲洗 3.备注：原50改65管（100米） 4.钢管、管件甲供，其余材料乙供 | m | 100 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
97 | 人工 | 1.隐患描述:5-2-8层回水主管漏水 2.备注：人工4个 | 个 | 4 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
98 | 人工 | 1.隐患描述:部分楼内立管有抱卡，更换漏水管道 2.备注：8-1-18层DN50约80cm，12-1-12层DN80约50cm，14#楼2201小房主管DN80约6m*4根,14#负一计量间DN80约1m,2#负一DN80约60cm,14#负一计量J间DN80约1m,11-2-10层DN50约50cm 人工约20个 3.所需材料乙供 | 个 | 20 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
99 | 螺纹阀门 | 1.隐患描述:户阀损坏无法有效关闭、开启 2.维保内容及方案:拆装 3.备注：DN20*51个 4.具体位置：10-1-704供，2-2-702供，6-1-1603/1604供回，4-1-1403/1404供回，1-3-502供回，5-2-1202回，7-1-402供回，7-1-2002回，1-3-402供，3-1-703/704供回，7-601供，13-2001/20023供回，6-501/502供回，11-1-2101供，7-903/904供回，2-3-902供，5-2-1705供，13-1-804供，5-2-1505供，9-1202/1203回，12-1-1503回，11-2-1703回，9-1-303回，10-2-1803供回，1-4-202供，7-1-1202/1204供回，9-1-1803回，14-1-1004回 5.阀门、法兰甲供，其余材料乙供 | 个 | 51 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
100 | 自动排气阀 | 1.隐患描述:排气阀损坏 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:DN20排气阀及配套阀门 11-1-12层 4.阀门、法兰甲供，其余材料乙供 | 个 | 1 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
101 | 排污泵 | 1.隐患描述:排污泵2台坏 2.维保内容及方案:更换 3.备注:站3kw扬程32流量6 4.排污泵、软连接甲供，其余材料乙供 | 台 | 2 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
102 | 压力仪表 | 1.隐患描述:一次网除污器两侧加装压力 2.维保内容及方案:新增 3.备注:压力表配套表弯*2套 4.压力表、阀门甲供，其余材料乙供 | 台 | 2 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
碧溪尊苑
103 | 焊接法兰阀门 | 1.隐患描述:低区泄水阀坏 2.维保内容及方案:拆装 3.备注：DN80焊接球阀1个 4.阀门、法兰甲供，其余材料乙供 | 个 | 1 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
104 | 焊接法兰阀门 | 1.隐患描述:6号楼9层补偿器坏 2.维保内容及方案:拆装 3.备注：波纹补偿器DN50*1个 4.补偿器甲供，其余材料乙供 | 个 | 1 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
105 | 焊接法兰阀门 | 1.隐患描述:8-2-25层、8-2-12层补偿器坏 2.维保内容及方案:拆装 3.备注：波纹补偿器DN65*2个 4.8-2-28层65,8-3-15层65,6-28层65,6-9层50,5-2-15层65 5.补偿器甲供，其余材料乙供 | 个 | 4 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
106 | 循环水泵 | 1.隐患描述:低区两台补水泵坏 2.维保内容及方案:更换 3.备注:4KW扬程70米流量8m³/h 5.补水泵甲供，其余材料乙供 | 台 | 2 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
107 | 压力仪表 | 1.隐患描述:低区、中区、高区循环泵前、后方需加装压力表和表弯、阀门 2.维保内容及方案:新增 3.备注:压力表配套表弯*6套 4.压力表、阀门甲供，其余材料乙供 | 台 | 6 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
108 | 钢管 | 1.隐患描述:低区、中区补水泵到水箱补水管道更换 2.维保内容及方案:更换 3.备注:DN50 无缝钢管15米 焊接弯头3个，焊接法兰1.5副 4.钢管、管件、法兰甲供，其余材料乙供 | m | 15 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
109 | 低压碳钢管件 | 1.隐患描述：3-2单元主管道堵塞，更换三通，原为开蛤蟆口 2.维保内容及方案:更换 3.备注:拆除DN80焊接三通重新更换 拆除管道2米 4.管件甲供，其余材料乙供 | 个 | 1 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
110 | 人工 | 1.隐患描述:商业物业与幼儿园主管道分开 2.备注：人工4个 | 个 | 4 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
111 | 水箱 | 1.隐患描述:水箱本体锈蚀漏水 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:更换为2米*2米*3米（玻璃钢水箱） 4.拆装配套法兰DN65*5付 5.水箱、法兰甲供，其余材料乙供 | 台 | 1 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
112 | 管井成井 | 1.隐患描述:时光城分区一网主管道加阀门处做地井做阀门井 2.维保内容及方案:新作 3.所需材料乙供 | 项 | 1 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
113 | 零星钢构件 | 1.隐患描述:加装球阀处做操作平台 2.维保内容及方案:新装 3.备注:零星钢构件0.2T 4.所需材料乙供 | t | 0.2 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
文和
114 | 焊接法兰阀门 | 1.隐患描述:中区泄水阀坏需更换（井内） 2.维保内容及方案:更换 3.备注:DN80*2个 4.阀门、法兰甲供，其余材料乙供 | 个 | 1 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
115 | 自动排气阀 | 1.隐患描述:单元楼内排气阀坏 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:DN20排气阀及配套阀门 站内一次网主管*2，各楼栋单元共计*48 4.阀门、法兰甲供，其余材料乙供 | 个 | 50 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
116 | 钢管 | 1.隐患描述:低区补水泵管道腐蚀严重 2.维保内容及方案:更换 3.备注:DN50 无缝钢管50米 焊接弯头10个，焊接法兰1.5副 4.钢管、法兰、管件甲供，其余材料乙供 | m | 50 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
117 | 人工 | 1.隐患描述:大门门轴损坏 2.备注：人工2个 | 个 | 2 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
时光城（南北区）
118 | 焊接法兰阀门 | 1.隐患描述:高区加装安全阀、泄水口引入下水道 2.维保内容及方案:新增 3.备注:DN32管道10米 DN50安全阀1个 4.阀门、管件、法兰甲供，其余材料乙供 | 项 | 1 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
119 | 压力仪表 | 1.隐患描述:一网过滤器前后加装压力表、表弯和阀门 2.维保内容及方案:新增 3.备注:压力表配套表弯*2套 4.阀门、压力表甲供，其余材料乙供 | 台 | 2 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
120 | 螺纹法兰阀门 | 1.隐患描述:水箱加装浮球阀 2.维保内容及方案:新增 3.备注:DN25*1个 4.阀门、法兰甲供，其余材料乙供 | 个 | 1 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
学府名邸
121 | 人工 | 1.隐患描述:配电室无门加装 2.备注：人工4个 | 个 | 4 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
122 | 压力仪表 | 1.隐患描述:二网除污器前后加装压力表、表弯和阀门 2.维保内容及方案:新增 3.备注:压力表配套表弯*6套 4.阀门、管件甲供，其余材料乙供 | 台 | 6 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
123 | 人工 | 1.隐患描述:墙体有洞口未做封堵 2.备注：人工4个 | 个 | 4 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
124 | 零星钢构件 | 1.隐患描述:排污池无盖板 2.维保内容及方案:新装 3.备注:零星钢构件0.1T （200cm*185cm） 4.所需材料乙供 | t | 0.1 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
125 | 人工 | 1.隐患描述:墙体有洞口未做封堵 2.备注：人工10个 | 个 | 10 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
126 | 沟道盖板 | 1.隐患描述:站内排水沟无篦子 2.维保内容及方案:新装 3.备注:1.1m*0.2m 4.所需材料乙供 | m | 1.1 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
127 | 焊接法兰阀门 | 1.隐患描述:低区、中区、高区补水泵出口加装阀门 2.维保内容及方案:更换 3.备注：DN50*6个 4.阀门、法兰甲供，其余材料乙供 | 个 | 6 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
128 | 盲堵板制作、安装 | 1.隐患描述:商业西配楼楼栋阀拆除加盲板 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:DN65*2个 4.法兰、盲板甲供，其余材料乙供 | 个 | 2 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
129 | 人工 | 1.隐患描述:排污泵连接处断裂 2.备注：人工4个 | 个 | 4 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
腾华雅居
130 | 排污泵 | 1.隐患描述:排污泵1台坏、连接管坏 2.维保内容及方案:更换 3.备注:3KW、扬程32、流量3 4.排污泵、法兰甲供，其余材料乙供 | 台 | 2 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
131 | 零星钢构件 | 1.隐患描述:排污池无盖板 2.维保内容及方案:新装 3.备注:零星钢构件0.25T （2*3m） 4.所需材料乙供 | t | 0.25 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
132 | 钢管 | 1.隐患描述:水表下移改管道 2.维保内容及方案:更换 3.备注:DN50*30米 配套自来水管道加装支架 （30kg） 4.钢管、管道支架甲供，其余材料乙供 | m | 30 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
133 | 镀锌钢管 | 1.隐患描述:安全阀无排水管、引入下水道 2.维保内容及方案:新增 3.备注:DN15*10米 4.钢管甲供，其余材料乙供 | m | 10 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
尚慧嘉苑
134 | 补水泵 | 1.隐患描述:低区加装补水泵、配套阀门、止回阀、软连接 2.维保内容及方案:新增 3.备注:补水泵低区：配套阀门、止回阀、软连接 口径DN50 4.补水泵、阀门、软连接甲供，其余材料乙供 | 台 | 1 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
135 | 补水泵 | 1.隐患描述:高区加装补水泵 2.维保内容及方案:新增 3.备注:补水泵低区：配套阀门、止回阀、软连接 口径DN40 4.补水泵、阀门、软连接甲供，其余材料乙供 | 台 | 1 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
136 | 自动排气阀 | 1.隐患描述:主管道排气阀锈蚀漏水 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:DN20排气阀及配套阀门 4.阀门、法兰甲供，其余材料乙供 | 个 | 1 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
137 | 钢管 | 1.隐患描述:4号楼1/2单元新管需接管 2.维保内容及方案:新增 3.备注:无缝钢管DN100*45米（含保温恢复） 4.钢管甲供，其余材料乙供 | m | 45 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
138 | 压力仪表 | 1.隐患描述:低区、高区循环泵前加装压力表和表弯 2.维保内容及方案:新增 3.备注:压力表配套表弯*4套 4.压力表、阀门甲供，其余材料乙供 | 台 | 4 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
139 | 压力仪表 | 1.隐患描述:一网低区除污器前后加装压力表 2.维保内容及方案:新增 3.备注:压力表配套表弯*2套 4.压力表、阀门甲供，其余材料乙供 | 台 | 2 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
锦绣书院
140 | 管道支架 | 1.隐患描述:自来水管道缺少支架3个 2.维保内容及方案:新增 3.备注:15KG 4.所需材料乙供 | kg | 15 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
141 | 零星钢构件 | 1.隐患描述:楼梯无栏杆 2.维保内容及方案:新装 3.备注:零星钢构件0.2T （1m*6m） 4.所需材料乙供 | t | 0.2 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
锦和园
142 | 人工 | 1.隐患描述:一网主管穿墙口未做封堵 2.备注：人工4个 | 个 | 4 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
143 | 零星钢构件 | 1.隐患描述:楼梯无栏杆 2.维保内容及方案:新装 3.备注:零星钢构件0.3T （1m*10m） 4.所需材料乙供 | t | 0.3 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
万科紫苑
144 | 零星钢构件 | 1.隐患描述:楼梯无栏杆 2.维保内容及方案:新装 3.备注:零星钢构件0.3T （1m*10m） 4.所需材料乙供 | t | 0.3 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
丽晶园
145 | 人工 | 1.隐患描述:锅炉烟筒内部挡板拆除 2.备注：人工6个 | 个 | 6 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
146 | 焊接法兰阀门 | 1.隐患描述:水箱阀门腐蚀严重失效状态 2.维保内容及方案:更换 3.备注:DN80法兰球阀*3个 低、中区DN80泄水阀关闭不严，漏水 DN80法兰球阀*2个 4.阀门、法兰甲供，其余材料乙供 | 个 | 5 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
147 | 压力仪表 | 1.隐患描述:锅炉上方，循环泵附近更换 2.维保内容及方案:更换 3.备注:压力表配套表弯*2套 4.压力表、阀门甲供，其余材料乙供 | 台 | 20 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
盛邦锅炉房及站站外
148 | 现浇混凝土路面 | 1.隐患描述:燃气调压柜周围需做水泥地面 2.维保内容及方案:拆装 3.备注:20m2*20C厚度 4.人工土方 5.混凝土甲供、其余材料乙供 | m2 | 20 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
149 | 排污泵 | 1.隐患描述:排污泵坏 2.维保内容及方案:更换 3.备注:4KW、扬程32、流量30 整套系统（含配电柜） 4.排污泵、配电箱甲供，其余材料乙供 | 台 | 2 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
150 | 防盗门 | 1.隐患描述:在线监测屋防盗门更换 2.维保内容及方案:更换 3.防盗门甲供，其余材料乙供 | 樘 | 1 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
151 | 焊接法兰阀门 | 1.隐患描述:一区计量间过滤器前后闸阀关不严运行期间无法清理过滤器 2.维保内容及方案:拆装 3.备注：DN80焊接球阀50个 4.阀门甲供，其余材料乙供 | 个 | 50 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
152 | 焊接法兰阀门 | 1.隐患描述:一区5#6#7#楼供水末端平衡阀调不动 2.维保内容及方案:更换 3.备注:法兰直管段 DN80 L=300mm 4.钢管、法兰甲供，其余材料乙供 | 个 | 18 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
153 | 压力仪表 | 1.隐患描述:各区计量间压力表和表弯 2.维保内容及方案:更换 3.备注:压力表配套表弯*150套 4.压力表、阀门甲供其余材料乙供 | 台 | 150 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
154 | 焊接法兰阀门 | 1.隐患描述:站内各区排水阀关不严 2.维保内容及方案:更换 3.备注:丝扣铜球阀DN50*3个，法兰球阀DN50*4个，法兰球阀DN80*1个 4.阀门、法兰甲供，其余材料乙供 | 项 | 1 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
155 | 焊接法兰阀门 | 1.隐患描述:站内各区排污阀打不开，关不住 2.维保内容及方案:更换 3.备注:丝扣铜球阀DN100*3个 4.阀门、法兰甲供，其余材料乙供 | 个 | 3 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
盛邦一区
156 | 焊接法兰阀门 | 1.隐患描述:2#排污泵闸阀止回阀密封不严污水回流 2.维保内容及方案:更换 3.备注:DN65止回阀*1个 4.阀门、法兰甲供其余材料乙供 | 个 | 1 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
157 | 焊接法兰阀门 | 1.隐患描述:2#排污泵闸阀闸阀关闭不严 2.维保内容及方案:更换 3.备注:DN65闸阀*1个 4.阀门、法兰甲供其余材料乙供 | 个 | 1 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
158 | 焊接法兰阀门 | 1.隐患描述:华电一网计量表前需要加装2个焊接球阀，华电开关阀使用 2.维保内容及方案:更换 3.备注:DN200焊接球阀*2个 拆除DN200管道2米 4.阀门、法兰甲供其余材料乙供 | 个 | 1 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
159 | 除污器(过滤器） | 1.隐患描述:各楼栋单元过滤器长期未清理，存在堵塞情况 2.维保内容及方案:清洗 3.备注:DN65*50个 4.所需材料乙供 | 组 | 50 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
160 | 变送单元仪表 | 1.隐患描述:低区供水PLC供水压力显示错误 2.维保内容及方案:清洗 3.备注:压力变送器 0-1.6Kmpa,4-20ma 4.所需材料乙供 | 台 | 1 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
盛邦二区
161 | 干式电抗器 | 1.隐患描述:配电柜内电抗器坏、连接线烧（高区1号循环泵） 2.维保内容及方案:更换 3.备注:0KSG-50工作电压400V额定电流50A耐压3500V 4.电抗器、连接线甲供，其余材料乙供 | 组 | 1 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
大修改造
水晶园
162 | 焊接法兰阀门 | 1.隐患描述:地井单元阀坏（井内） 2.维保内容及方案:更换DN80焊接球阀 3.备注：72台 ，每台拆除焊接法兰0.5副 4.阀门、法兰甲供其余材料乙供 | 个 | 72 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
众美三期
163 | 直埋式预制保温管 | 1.隐患描述:低区1号楼南侧至商业管道漏水 2.维保内容及方案:拆装 3.备注：更换DN100地埋保温管道*100米 开挖1.5m*1.5m*50米 绿植恢复 100/50三通10个 焊接弯头4个 4.管件、直埋保温管、中砂甲供，管道保温、补口及其他所需材料乙供 | m | 100 |  |  | 报价中包含施工所需辅材、工具、机械、管道倒运，替换下的旧材料运到天启指定位置
164 | 合 计（元） |  |  |  | /
响应单位：（盖章）
法定代表人：（签字或印鉴）
年 月 日