
[bookmark: _Toc99791406][bookmark: _Toc99788664][bookmark: _Toc114494260]水泵总体要求
1、供货范围详见后附设计文件设备清单。
2、本次招标产品应为国际知名品牌产品。
3、所供设备必须是全新的合格设备，是在投标时该生产厂家近年来定型投产的该规格型号最新的成熟产品。投标人应提供所供产品的制造厂名称（全称）、产地及生产历史，并提供最新产品样本及说明。本次招标技术要求仅提供本项目所需水泵主要的亦即最低限度的技术要求，未对水泵设计制造所需的全部技术要求进行完整、详细的描述，投标人应以本技术标书为基本条件，负责水泵的设计，提供满足本技术标书和有关标准规范的整套成熟产品。
4、生产制造商生产水泵的历史应当保证在50年以上，投标时提供证明文件，具备丰富的水泵加工、制造、装配、检验等经验。
5、投标人应对投标内容所涉及的技术专利承担责任并确保真实性，并负责保护招标人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标和技术专利侵权引起的法律裁决、诉讼和有关费用均与招标人无关。
6、投标人必须对本技术标书提出的技术要求逐项作出实质性的应答，如有偏离应将偏离情况编成“技术规格偏离表”。
7、投标人必须提供每台水泵的效率曲线、流量和扬程曲线、功率曲线，水泵的效率曲线、流量和扬程曲线、功率曲线必须有较宽的高效区，必须平稳地从设计点上升到关闭点，任何条件下水泵均能稳定运行。在整个流量范围内，水泵均能正常运行，不会出现过载问题；
8、水泵的设计应满足设计负荷条件下平稳运行，以降低噪声和振动。
9、设备维护应简单易行，投标人须提供维护保养操作说明。
10、低负荷运行时，要求该工况下水泵运行时有较高的效率和良好的抗气蚀性能。
11、投标人必须标明每种水泵的工作效率、轴功率以及电机功率。
12、水利模型必须为先进、使用、可靠的逆解法设计方式进行设计，并提供具体设计方式/方法，并在标书中给予具体描述；


[bookmark: _Toc99791407][bookmark: _Toc99788665][bookmark: _Toc114494261]水泵制造标准
1、投标人提供的设备应采用最先进的技术，做到：结构合理，可靠性高，能耗低，噪音低，不污染环境，操作及维护保养简便。
2、投标人所提供的设备，应不低于中华人民共和国和设备出产国有关水泵和泵组的设计、制造、试验、验收和安全等方面的国家标准和规范的要求，建议使用JIS标准、欧标或美标。出现差异时，以较高要求为准。
3、相关标准包括(但不限于)以下内容：
《离心泵技术条件》GB/T5656-1994
《热水离心泵技术条件》JB/5414-1991
《离心泵效率》GB/13007-1991
《泵产品涂漆技术条件》JB/T4297-1992
《离心泵、混流泵、轴流泵汽蚀余量》GB/T13006-1991
《离心泵、混流泵、轴流泵和旋涡砂试验方法》GB/T13216-1989
《泵的振动测量与评价方法》JB/T8097-1999
《泵的噪声测量与评价方法》JB/T8098-1999
《离心泵、混流泵和轴流泵验收试验规范》ISO 2548-1973-C
[bookmark: _Toc114494263][bookmark: _Toc99791409][bookmark: _Toc99788667]水泵质量保证及售后服务
1、投标人提供的售后服务必须由水泵生产厂家技术人员进行，拒绝代理商和联合投标人提供；
2、投标人应提供完整的售后服务方案、售后服务承诺书、培训计划书。
3、投标人应保证备品备件及时供应，应于生产厂家设有固定的大型备件仓库。
4、产品使用地应设立常驻维修机构，处理所有报修服务，该服务必须是24小时内提供的（每年每天、包括节假日），在接到报修通知后2小时予以响应，8小时到达现场，维护维修必须连续进行，直至故障修复，完全恢复正常运行为止。该维修机构须备有足够的零备件，以满足招标人的维修需要。
[bookmark: _Toc192650072][bookmark: _Toc188265392][bookmark: _Toc99788668][bookmark: _Toc114494264][bookmark: _Toc99791410]水泵技术规格要求
[bookmark: _Toc99788670][bookmark: _Toc99791412][bookmark: _Toc114494266]配置要求
1、采用新型节能产品，配套电机能耗等级不低于IE3。 
2、泵型式：卧式端吸泵顶部中心出水，必须带注销联轴器，不允许采用直连形式、立式，提供相关证明文件。
3、卧式端吸泵壳：：壳体材质铸铁，泵壳承压要求1.6MPa。必须对每台水泵的泵壳和泵体按1.5倍的工作压力进行水压实验。泵壳不得出现渗水和漏水，不得出现任何损坏。
立式泵壳：壳体材质铸铁，底部带一体铸造的安装底座。工作压力1.6MPa。必须对每台水泵的泵壳和泵体按1.5倍的工作压力进行水压实验。泵壳不得出现渗水和漏水，不得出现任何损坏。
4、叶轮：卧式端吸泵叶轮材质304、立式泵叶轮材质青铜。。叶轮应在制造厂内进行动态、静态平衡实验，其平衡精度应符合有关标准规定。具备专利的结构设计。
5、水泵轴承：卧式端吸泵采用免维护球轴承，采用原装进口NSK/SKF，立式泵泵体采用无轴承的结构型式，降低维护难度。投标时提相关证明文件。
6、主轴：主轴材质20Cr13不锈钢，不接受直联型，立式泵采用刚性联轴器或延长轴的形式与电机相联。。 
7、主轴密封：主轴应采用机械密封，机械密封的寿命要大于5年。机械密封要互换性强，替换方便。机械密封品牌要求：Burgmann（德国）, Eagle（日本）, John Crane（英国）。。机械密封要求摩擦副为软硬结合的配置方式。
8、立式泵座：与泵壳一体铁造。
联轴器：必须配带配弹性注销轴器，投标时提供相关证明文件。
9、密封环：密封环采用青铜材质。
10、电机：电机能效IE3，电机品牌：西门子/ABB,要求变频的电机必须配独立风扇。
11、立式泵在当地环境温度及现场条件下每台水泵的配置的电动机必须保证水泵的额定流量、扬程下正常运转。同时能满足水泵在超额定电流量25%的工况下，电动功率仍可以覆盖耗电功率。
[bookmark: _Toc114494267][bookmark: _Toc99788671][bookmark: _Toc99791413]主要零部件材质要求表
卧式端吸泵部件材料
	序号
	部件名称
	材质
	品牌
	供应商
	产地
	备注

	1
	泵壳
	铸铁
（HT250/QT450）
	
	
	
	

	2
	密封环
	青铜
（ZCuSn5Pb5Zn5）
	
	
	
	

	3
	叶轮
	不锈钢
（304）
	
	
	
	

	4
	主轴
	20Cr13
	
	
	
	

	5
	联轴器
	弹性注销联轴器
	
	
	
	



[bookmark: _Toc99791893]立式泵主要零部件材质要求表
	序号
	部件名    称
	材质
	品牌
	供应商
	产地
	备注

	1
	泵壳
	铸铁
（HT250/QT450）
	
	
	
	

	2
	密封环
	青铜
（ZCuSn5Pb5Zn5）
	
	
	
	

	3
	叶轮
	青铜
（ZCuSn5Pb5Zn5）
	
	
	
	

	4
	联接架
	铸铁
（HT250/QT450）
	
	
	
	

	5
	联接环
	铸铁(HT250)
	
	
	
	

	6
	联接架保护罩
	SUS304(06Cr19Ni10)
	
	
	
	

	7
	O型圈
	NBR
	
	
	
	

	8
	机械密封
	陶瓷/石墨/NBR
	
	
	
	

	9
	延长轴
	SUS420（20Cr13）
	
	
	
	

	10
	刚性联轴器
	铸铁/碳钢+SUS304 (HT200/Q235+SUS304)
	
	
	
	

	11
	联轴器螺栓
	碳钢/NBR(Q235-A/NBR)
	
	
	
	

	12
	电机
	——
	
	
	
	


说明：投标水泵主要零部件材质不得低于上表中要求。

[bookmark: _Toc114494268][bookmark: _Toc99791414][bookmark: _Toc99788672]电动机要求
1、应对供电电源等级和电源电压、电流、频率要求作出说明；产品使用提供的电源交流380V/3相/50Hz,。
2、电机应为TEFC全封闭形式，电机功率应保证水泵在其整个运行曲线范围内不会过载。电机应符合IEC标准以适应通用性，不接受定制电机。
3、电机的防护等级应为IP55。电机的绝缘等级应为F级，电机绕组真空浸渍处理和环氧树脂密封。
4、电机的使用年限 在现场的工作条件下不少于15年；正常运行工况下应保证电机的大修周期不小于5年。
[bookmark: _Hlk239076442] 5、 平衡阀技术规范及设计、制造执行标准
本规范提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条款，投标人应保证提供符合本规范书和有关工业标准，并且功能完整、性能优良的优质产品及其相应服务。同时必须满足国家的有关安全、环保等强制性标准和规范的要求。型号及规范中如提到某特定厂家的型号和规范，则指与其性能、标准相当的同类货物。
远传智能水力平衡阀安装在单元回水管上。
以热力站为单位对所属范围内小区二次网各分区进行单独控制，调节单元立管远传智能水力平衡阀开度,使单元回水温度平均一致,解决水力失衡问题。
远传智能水力平衡阀通过 M-BUS 现场总线传输数据经楼栋数据采集器，至二次网调度系统服务器。
系统结构如下：
   水力平衡阀需具备温度采集、远程控制功能的水力平衡阀，用户可通过全网平衡软件，远程统一设定楼栋回水目标温度，以解决二次网水平失调问题，达到全网水力平衡的目的。
具体设备参数要求如下:
远传智能水力平衡阀：执行器&阀体
类型：角行程调节阀（阀体不得采用蝶阀）、执行器与阀体可拆卸（非专业工作人员无专业工具无法拆卸）；
 技术参数：
测温范围：1-95℃   防护等级：不低于IP65，投标时须报出每种规格的防护等级；
承压：1.0MPa/1.6MPa （详见招标清单）        规格：DN20~DN150
阀体：DN32及以下阀体为球墨铸铁或黄铜（投标时须注明黄铜具体牌号）；DN40及以上阀体为球墨铸铁；投标时须注明每种规格型号阀体的重量（不含执行器）；
阀芯：陶瓷阀芯或304不锈钢球阀芯；投标时须注明每种规格型号陶瓷阀芯的厚度或每种规格型号304不锈钢球阀芯是实心球还是空心球，若是空心球注明球体壁厚，并提供球体结构图；
阀芯和阀座之间采用硬密封或软密封结构形式；
软密封阀杆材料材质为 304 不锈钢，阀门密封圈材料为 PTFE，阀杆处密封材料为FPM，投标时请注明选用的材质；
执行器外壳：金属材质或高强度耐冲击工程塑料；投标时须注明选用的材质和厚度；
可在自动或手动模式工作，非专业工作人员无专业工具无法随意手操作阀门开度；
★执行器尺寸:应偏小且满足甲方需求，投标时须注明每种规格型号执行器的尺寸及远传智能水力平衡阀整体尺寸；
连接方式：DN32及以下为螺纹或法兰连接、DN40及以上为法兰连接，法兰执行GB/T9113标准；
额定流量下阀门阻力损失小于0.003 MPa ；
热电阻：PT1000，采集精度≤0.5℃,采集单元立管回水温度，并自动跟踪温度的变化，以便实现全网系统全自动平衡控制；
热电阻与被测介质隔离，且带有防护套管，便于带压拆卸；
阀门热电阻信号线至执行器接线盒须有金属防护套管；
流量特性：等百分比
阀门可调比：＞100
工作电压：24V DC ，
环境温度：-25~55℃
控制及反馈信号：阀门通过M-BUS通讯传输信号至控制器；
★投标时须附阀门整体结构图及开度-流量特性曲线图；
执行器需具备CE标准认证标示，电子控制电路需低功耗，投标时注明每种口径的执行器额定功率，使用寿命大于20年；
阀体与阀芯采用精密加工，回转扭矩值低，投标时需注明每种口径全压差时最大扭矩值；
执行控制精度不低于0.5%；
阀门通过现场总线传输信号至楼栋采集器，并由采集器提供供电电源；
阀门需具有定时自动开关功能，防止阀门结垢卡涩；
阀门具有行程自检功能；
★阀门需保障使用10万次以上，使用寿命20年以上；
信号线发生断裂或者阀门断电需监控中心发出报警，且阀门保持原位；
执行器、阀体应分别列出品牌、产地。
开标现场需携带所投产品远传智能水力平衡阀PN 1.0MPa  DN32和DN65各一台和远传智能
    水力平衡阀阀体（不含执行器）PN 1.0MPa  DN32和DN65各一台，以便专家评审使用。
每批次订单到货将随机抽查：到山西省或国内有关检测单位进行阀门材质（含球体）、耐压、泄漏及执行器绝缘强度、额定行程偏差、绝缘电阻等指标的检测。满足招标文件规定值与投标文件承诺值，视为检测合格，费用由招标单位承担；不满足招标文件规定值与投标文件承诺值，视为检测不合格，费用由中标单位承担，退回本批次订单订货，新到货加倍抽检，加倍检测费用无论结果合格与否均由中标单位承担；加倍抽检仍不合格，解除合同；对于已安装的产品，若发现属于不合格产品，中标单位必须承担由此造成的安装返工等发生的所有损失费用。
注：
1、本次招标只接受所供货物品牌工商注册地工厂产品，即品牌原产地工厂生产。不接受品牌工商注册地以外的分厂以及任何形式的 OEM 代加工工厂、或委托加工生产的产品。

6、电气自动化技术要求规范及设计、制造执行标准
6.1 PLC自控柜技术要求
6.1.1柜体结构
落地仿威图柜体；钢板厚度≥1.5mm板；喷塑；防护等级IP41；带柜门锁、柜内照明、散热风扇及防尘滤网；柜内敷设线槽，所有线缆两端永久号码管标识；柜体底部预留电缆进出孔。
参考柜体尺寸：800(W)×2200(H)×600(D)，可根据IO点数调整尺寸。
6.1.2核心硬件配置
1）PLC控制器： CPU+DI/DO/AI/AO全部同原厂模块；配置Profinet、Modbus RTU通讯接口；支持对接变频柜、温度压力液位仪表、热计量表；支持远传至上位供热调度平台。
2）人机触摸屏：10寸彩色触摸屏，同PLC兼容；中文界面；可显示一次供回温、二次供回温、一次阀开度、二次网压力、泵运行状态、故障报警；支持参数就地修改。
3）电源：DC24V开关电源。
4）信号隔离：所有模拟量AI/AO配置信号隔离器，防止现场干扰。
5）柜内低压元件：空气开关、继电器、保险正品。
6.1.3自控逻辑功能要求（必须全部实现）
1）一次网侧：一次电动调节阀PID调节，依据二次供水温度自动调节阀门开度；阀位反馈采集。
2）二次网侧：采集二次供水、回水温度、二次供水压力、回水压力。
3）循环泵联动：采集循环泵运行、故障、手自动状态；可就地/远程启停泵；与变频柜通讯读取频率、电流故障信号。
4）报警功能：温度越限、压力越限、泵故障、变频器故障、水箱高低液位；声光报警。
5）数据通讯：支持Modbus RTU /Profinet；把全部测点上传供热调度平台；IO点位预留15%备用点位。
6）程序要求：投标提供IO点位表；编写完整换热站控制程序、触摸屏组态；
6.2变频柜技术要求
适用：循环泵、补水泵变频柜，室内换热站机房，环境温度0 55℃，湿度≤85%。
6.2.1、柜体结构要求
落地仿威图柜体：柜体背板≥1.5mm，门板≥1.0mm，喷塑，RAL7032灰色；防护等级IP41（机房潮湿工况升级IP54）。
配置柜门锁、散热风扇+防尘滤网；柜内强弱电分区布线；配独立零排、保护地排、仪表地排。
所有二次线缆两端带永久号码管标识；线槽规整；底部预留电缆进出孔；门上安装电流表、电压表、运行/故障指示灯、手 自动转换开关；柜外操作查看。
柜体尺寸根据功率确定；变频、工频回路之间设置电气机械互锁，严禁变频、工频同时合闸，防止短路。
6.2.2、变频器本体技术参数（水泵风机专用）
适用标准：GB/T 12668.2，三相AC380V，50Hz；功率因数≥0.95；调速范围0 50Hz。
不接受通用重载变频器，必须水泵风机专用机型。
通讯：标配 Modbus RTU（RS485）；可上传频率、电流、电压、运行状态、故障代码；接收PLC的启停、频率指令；同时保留硬接线开关量信号。
6.2.3、主回路配置
上传给自控柜信号（硬接线+通讯双路）
开关量：变频器运行、变频器故障、就地/远程状态
模拟量：运行频率、电机电流
接收自控柜指令
远程启停指令、远程频率给定（4 20mA或通讯）
逻辑：
就地模式：不受远程指令控制；
远程模式：由PLC完成PID调速；循环泵按二次网供回水压差调速；补水泵按二次回水压力做恒压PID补水定压。
故障时：柜面报警
6.2.4、出厂、资料、调试要求
出厂前整机通电模拟调试，出具出厂测试报告。
交付资料（纸质+电子版）：变频柜电气原理图、接线图、元器件清单、变频器说明书、通讯协议文档。
现场配合自控柜联调，提供技术支持，对运维人员做操作、故障排查培训。
6.2.5、质保
整机质保2个参暖季；7×24h远程技术支持；省内接到故障通知48小时到达现场。
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